20190410

东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂一体化净水系统采购项目

招标文件

招标编号： DXDY-HD-02-003-007（2019）

招标人：东莞市新东元环保投资有限公司                （盖章）

签发人：                                        （签字）

招标代理机构：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司        （盖章）

编制人：                                        （签字）

备案单位：东莞市城市管理和综合执法局                  （盖章）

二○一九年 月

# 目   录

目   录	1

第一章 投 标 邀 请	3

第二章 货物需求一览表及技术规格	8

第三章 投标人须知	33

一  说明	34

1  资金来源	34

2  招标人	34

3  招标代理机构	34

4  合格的投标人	34

5  合格的货物和相关服务	34

6  投标费用	34

二  招标文件	35

7  招标文件构成	35

8  招标文件的询问（或质疑）及澄清	35

9  招标文件的修改	36

三  投标文件的编制	36

10  投标的语言	36

11  投标文件构成	36

12  投标文件格式	37

13  投标报价和货币	37

14  投标人资格的证明文件	37

15  证明货物的合格性和符合投标文件规定的文件	37

16  投标保证金	38

17  投标有效期	39

18  投标文件的式样和签署	39

四  投标文件的递交	39

19  投标文件的密封和标记	39

20  投标截止时间	40

21  迟交的投标文件	40

22  投标文件的修改与撤回	40

23  评标委员会	40

五  开标与评标	40

24  开标	40

25  投标文件的澄清	41

26  评标	41

27  资格后审	45

28  评标结果公示	45

六  授予合同	45

29  授标时更改采购货物数量的权力	45

30  中标通知书	45

31  签订合同	45

32 预付款保函	46

33  履约担保	46

34  接受和拒绝任何或所有投标的权利	47

第四章 合同格式	48

第五章 附件	65

（一、商务技术文件）	66

1． 投标书	67

2． 承诺书	70

3． 法定代表人身份证明书	71

4． 法定代表人授权委托证明书	72

5． 关于资格的声明函	73

6． 投标资格证明文件	75

7． 投标人情况一览表	76

8． 经营业绩一览表	77

9． 货物说明一览表	78

10． 技术规格偏离表	79

11． 商务条款偏离表	80

12． 项目管理	81

13． 具体技术方案	82

14． 公司情况说明书	83

15． 售后服务计划	84

16． 项目管理主要技术和售后服务人员情况表	85

17． 投标人认为有必要提供的其它内容	86

18． 不可撤销履约保函	87

19． 不可撤销预付款保函	88

20． 退保证金声明函	89

（二、价格文件）	90

# 第一章 投 标 邀 请

招标编号：DXDY-HD-02-003-007（2019）

广东三方诚信招标有限公司东莞分公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞市新东元环保投资有限公司的委托，就东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂一体化净水系统采购项目进行公开招标，合格的投标人可就以下内容提交密封投标：

本次招标的供货范围和技术服务范围

本项目设备成套招标采购范围包含（但不限于此）：一体化净水系统及要求提供的附属设备的设计、制造、供货、安装、调试、性能测试、培训、售后服务、备品配件等所有工作，并对一体化净水系统的整体技术性能负责。 总价包干。中标通知书发出7天内，须完成设备提资，并提供相关提资资料及图纸。

本项目最高限价为：人民币肆佰万元整（¥4,000,000.00）。

有意向的投标人可在东莞实业投资控股集团网站（http://dgsy.com.cn/www/index.jsp）首页招标采购栏目得到进一步的信息和查阅招标文件。

★二、投标人的资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任能力的企业法人（提供营业执照、税务登记证书、企业组织机构代码证的复印件加盖投标人的公章）。

2、投标人须为一体化净水系统的制造商。

3、投标人提供的产品必须符合技术规范书的要求。

4、本项目不接受联合体投标。

5、凡两家或以上投标人参加同一项目的投标，有如下情况之一的，一经发现将视同串标处理：A、为同一法定代表人的；B、为同一股东控股的；C、其中一家公司为其他公司最大股东的。

6、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

三、获取招标文件方式及要求：

1、招标文件下载地址：东莞实业投资控股集团网站（http://dgsy.com.cn/www/index.jsp）首页招标采购栏目下下载。

2、招标文件下载时间：2019年4月18日至2019年5月10日。

3、获取招标文件时间：2019年4月18日至2019年5月10日（节假日除外），上午8：30～12：00，下午14：00～17：30（北京时间）。

4、获取招标文件方式：不进行实名登记报名。拟参加投标的供应商可自行于东莞实业投资控股集团网站（http://dgsy.com.cn/www/index.jsp）下载招标文件。

联系人：梁锡恩

联系电话：0769-21682660-807

5、请将投标保证金汇入至招标文件指定的账户。投标保证金需在距递交投标文件截止时间之前到账。

四、递交投标文件截止时间、投标时间及地点：

1、递交投标文件时间：2019年5月14日（北京时间）09:00～09:30。

2、递交投标文件截止及开标时间：2019年5月14日09:30（北京时间 ），所有投标文件应于截止时间之前递交，迟交或以电报、传真形式的投标文件将拒绝接收。届时请投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明出席开标会议。

3、开标地点：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601开标室。

五、投标人在投标文件中必须提交承诺书：

我方已完整阅读了东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂一体化净水系统采购项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、广东省招标投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn）、东莞实业投资控股集团网站（http://dgsy.com.cn/www/index.jsp）及代理网站（http://www.sfcx.cn/）发布。

七、有关此次招标事宜，可按下述地址以书面或传真形式向招标人或招标代理机构查询：

1、采购单位名称：东莞市新东元环保投资有限公司

详细地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛

联 系 人：邱德良、尹颖棠

电    话：076928822380/28822381

传真：076928822398

邮编：523009

2、招标代理机构名称：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

联 系 人：梁锡恩、李学明

通讯地址：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601室。

电　　话：0769-21682660-807

传　　真：0769-21682600-806

E－ mail：23465701@qq.com

广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

二○一九年 月

投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 投标人的资格要求： | 1、在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任的能力法人（提供营业执照、税务登记证书、企业组织机构代码证的复印件加盖投标人的公章）。 2、投标人须为一体化净水系统的制造商。 3、投标人提供的产品必须符合技术规范书的要求。 4、本项目不接受联合体投标。 5、凡两家或以上投标人参加同一项目的投标，有如下情况之一的，一经发现将视同串标处理：A、为同一法定代表人的；B、为同一股东控股的；C、其中一家公司为其他公司最大股东的。 6、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| ★2 | 投标报价 | 1、本招标项目为总价承包项目，合同价款包括投标人为完成招标项目所需的一切成本、费用、税金和利润。 2、若投标人对某些项目未报价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。 3、投标人的优惠条件应在投标文件中详细予以说明，并与投标报价表一同密封，否则，评标委员会在评标时均将不予考虑。 |
| ３ | 资金来源 | 自筹资金 |
| ４ | 采购方式 | 公开招标 |
| ★５ | 工期 | 工期为：300个日历日完成供货、安装、调试、验收。时间从中标通知书发出之日起计算。第一批货物的交货时间由双方协商，以招标人通知为准。中标通知书发出7天内，须进行土建提资，并提供土建提资图纸。 |
| ６ | 投标 文件份数 | 投标文件份数：正本1份，副本5份，1份电子文件（U盘，须含盖章版PDF投标文件和WORD版投标文件各一版）。 文字采用WORD文档，计算表格采用 EXCEL文档。 |
| ★７ | 质保期 | 质保期：为项目通过72+24小时试运行合格后24个月。如个体设备有更高要求的，遵循更高要求。 |
| ★８ | 投标保证金 | 人民币肆万元整（RMB：40,000.00）。 |
| ★９ | 付款方式 | 1、中标人在合同签订之日起7天内，向招标人提交金额为本合同总价10%的不可撤销银行保函或履约保证金作为履行合同的担保，履约担保期限从合同签订之日起，至项目竣工验收通过后7天止； 2、合同签订后，在中标人向招标人提交请款报告后20天内，招标人向中标人支付金额为合同总价10%的定金。 3、中标人将货物运至招标人指定地点，开箱验收合格,中标人向招标人提交请款报告后20天内，招标人向中标人支付至该批货物价款的70％； 4、项目通过性能测试、初步验收后，中标人向招标人提交请款报告后20天内，招标人向中标人支付至到货货物及服务的合同金额的85％； 5、项目通过试运行和招标人组织的竣工验收合格并结算完毕后，中标人向招标人提交请款报告后20天内，招标人向中标人支付至结算价的95％，中标人提供至结算总价格100%的有效增值税专用发票； 6、结算余款5％作为质保金，在质保期满后，通过质保验收，无质量服务问题一次性无息支付给中标人。 7、每次支付款项前中标人须向招标人提供等额有效增值税专用发票。 |
| ★10 | 投标有效期 | 投标有效期为90天（日历日） |
| 11 | 特别说明 | 招标文件中标注“★”号的为关键参数或指标，对这些关键参数或指标的任何负偏离或不满足将导致废标。 同时，为方便评委评标，建议投标人在投标文件的前页制作评标指引。 |

# 第二章 货物需求一览表及技术规格

- 总则

- 招标人拟建项目为东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目，规模为日处理生活垃圾2250t/d。装设3台处理量为750t/d的垃圾焚烧炉，相应配套3台额定蒸发量的余热锅炉,2台40MW凝汽式汽轮发电机组。

- 采购范围详见本章内容。

- 采购文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关国家标准和规范的条文，投标人应根据采购文件的要求，完成设计、制造、安装、调试，并提出相应的国家标准和规范。

- 投标人如对本采购文件有异议，应以书面形式明确提出，在征得招标人同意后，可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改，仍以招标人意见为准。如投标人没有以书面形式明确提出异议，那么投标人投标文件应该满足采购文件的所有要求。

- 招标人有权提出因规范标准和规程发生变化或为提高项目性能而产生的一些补充修改要求，中标人应予以配合，具体项目和条件由双方商定。

- 本采购文件所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 投标人有责任配合招标人进行工程设计或设计提资，包括应招标人要求参加设计联络会。

- 技术澄清是开标过程的重要环节，投标人应安排专业技术人员参与。

- 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证有关设备专利的一切责任，招标人不承担有关设备专利的一切责任。

- 投标人应提供高质量的设备。这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品，且投标人具有相同或类似合同设备的制造、运行的成功经验。

- 所有文件中的单位均采用国际单位制。

- 本规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

- 如未对本规范书提出偏差，将视为投标人能全面满足本招标文件所提出的各种要求。若有偏差（无论多少），投标人都必须清楚地表示在本规范书的附表一“技术差异表”中。

- 招标人仅对提供的参数进行负责，设备选型由投标人负责，若因为设备选型出现的问题，应由投标人无条件解决。

- 投标人必须按本技术规范的顺序编制投标文件，逐条响应本技术规范要求，详细填写技术参数和图表。投标人如有额外补充说明的内容，另成章节编制，不应打乱本规范的章节顺序。

- 在本技术规范中，所有适用性选择打“√”的条款，为本次设备招标技术适用条款。

# 二、 项目概况

## 2.1  项目名称

东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目

## 2.2  项目业主

东莞市新东元环保投资有限公司

## 2.4  项目建设地点

东莞市麻涌镇大步村海心沙

## 2.5  项目建设进度

## 本项目预计2019年7月开始动工，2020年12月底投入试运行，其中一体化净水系统预计于2020年4月投入运行。

## 2.6  项目建设规模

建设规模：日处理生活垃圾2250t/d。装设3台处理量为750t/d的垃圾焚烧炉，相应配套3台额定蒸发量的余热锅炉,2台40MW凝汽式汽轮发电机组。

## 2.7  自然条件

## 1）地质条件

广东省地震活动由陆地到海域有明显递增趋势。按《广东省地震烈度区划图》划分，本区地震烈度参考VII度。按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）中的规定，厂区内场地土类型划分为软土地层，场地的抗震设防烈度为VII度，设计基本地震加速度值为0.10g，特征周期Tg可取0.45s，建筑物应作相应的抗震设防。

本场地抗震设防烈度划分为VII度，在液化判别深度20米内分布有饱和的粉细砂层；地震时有液化的可能，场地内有较厚的淤泥质土层分布，地震时有发生震陷的可能，建筑物作相应的抗震设防。

2）气候气象特征

东莞市属亚热带季风气候,长夏无冬，日照充足，雨量充沛，温差振幅小，季风明显。1996～2000年，年平均气温为23.1℃。

# 三、 设计采用的主要法规、规范和标准

设计、制造和检验必须符合国家及行业相关技术规范和标准，并且为现行的最新版本。包括但不限于下列规范和标准：

《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

《室外排水设计规范》（GB50014-2006（2016年版））

《水处理设备制造技术条件》（JB/T2932-1999）

《橡胶衬里化工设备》（HG/T20677-1990）

《压力容器安全技术监察规程》（国家劳动部）

《固定管板式换热器型式与基本参数》（JB/T4715-92）

《管路法兰技术条件》（JB/T74-94）

《管路法兰类型》（JB/T75-94）

《凸面板式平焊钢制管法兰》（JB/T81-94）

《管路法兰用石棉橡胶垫片》（JB/T87-94）

《衬胶钢管和管件》（HG21501-93）

《衬塑（PP、PE、PVC）钢管和管件》（HG20538-92）

《旋转电机基本技术要求》（GB755-87）

《电机结构及安装形式代号》（GB997-81）

《电机线端标志与旋转方向》（GB1971-80）

《电机冷却方法》（GB1993-80）

《电机外壳分级》（GB4992.1-85）

《旋转电机震动测定方法及限值》（GB10068.1～10068.2-88）

《旋转电机噪声测定方法及限值》（GB10069.1～10069.2-88）

《三相异步电机试验方法》（GB1032-85）

《轴中心高为56mm及以上电机的机械振动　振动的测量、评定及限值》（GB10086-2008）

▲主要泵设备参数

| 序号 | 分项 | 设备类型 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 加压取水泵 | 出水加压泵 | 潜水排水泵 | 污泥脱水泵 |
| 1 | 数量/台 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 扬程/m | 25 | 10 | 10 | 30 |
| 3 | 流量值：m3/h | 400 | 400 | 20 | 15 |
| 4 | 负荷范围：% | 70~130 | 70~130 | 70~130 | 70~130 |
| 5 | 介质 | 河水 | 处理达标河水 | 泵房地面排水 | 污泥 |

▲ 其它设备参数

河水净化管道混合器

2箱2泵配置；Q=0-300L/h，P=0.50Mpa；配溶药箱：有效容积V=2000L(￠1000×H1500mm)，2个；配搅拌机，2台。

河水净化处理助凝剂投加装置

1箱2泵配置；Q=0-300L/h，P=0.50MPa；配溶药箱：有效容积V=2000L(￠1000×H1500mm)，2个；配搅拌机，2台。

河水净化处理杀菌剂投加装置

1箱2泵配置；Q=0-300L/h，P=0.50Mpa；有效容积V=2000L(￠1000×H1000mm)，2个；配搅拌机，2台。

以上加药泵品牌参考：意大利SEKO，美国米顿罗，美国帕斯菲达

板框式污泥脱水机

处理能力：满足净水装置污泥脱水；配自动投药溶解装置,1套等相关配套设备。

## 3.1主要技术参数

额定出力：400m3/h/台。

进水水质：

表1系统进水水质（取自电厂旁河水）

| 序号 | 水质项目 | 水质指标（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浊度（NTU） | ≤3000 |
| 2 | Cl-(mg/l) | 500-3500 |

注：原水无水质检测报告，原水浊度仅供参考。

出水水质：

表2 取水净水系统出水水质要求

| 序号 | 水质项目 | 水质指标（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浊度（NTU） | ≤3 |

工艺流程

由投标人提供。

## 3.2主要技术性能要求

3.2.1总体要求

| 序号 | 要求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应确保取水净化系统的性能参数与“3.1主要技术参数”规定的性能条件一致。 | √ |
| 2 | 参与全自动控制的所有阀门采用电动阀门，阀芯和本体材质必须满足工艺要求。 | √ |
| 3 | 设备所需压缩空气气源由招标人提供，空气压缩机出气压力0.6~0.8MPa，投标人自行考虑安装减压阀等设备，以保证气动元件的正常使用。 | √ |
| 4 | 要有满足系统运行维护的楼梯、平台，材质为热浸镀锌格栅。 | √ |
| 5 | 设备内外表面应按照JB2932《水处理设备制造技术条件》考虑防腐处理。 | √ |
| 6 | 所有设备附属管路应采用法兰与本体连接，且设备检修和部件更换方便。设备内部各部件的材质应符合规范要求，并满足相应的防腐要求。如为衬胶管，其衬胶层厚度≥3mm。 | √ |
| 7 | 设备内部所有部件应固定牢靠并加固，能长期承受水流的冲击和保证长期正常运行。 | √ |
| 8 | 阀门的布置方式按本体布置考虑，各阀门的布置位置、布置高度充分考虑运行人员操作的方便性。 | √ |
| 9 | 设备窥视镜的材料应透明、耐腐蚀，能承受容器的试验压力，窥视镜的内表面应与容器的内表面平齐。 | √ |
| 10 | 设备的人孔应能保证检修人员顺利进出。人孔及人孔盖的内表面应与容器的内表面平齐。人孔应配有人孔盖、垫圈、螺栓、螺母和起吊杆等全套部件。 | √ |
| 11 | 设备内部进水、进气和集水、集气装置的布水、布气应均匀，不应有偏流现象。 | √ |
| 12 | 所有设备的内部装置、管件、部件等应在发货前在容器内安装固定好，防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失。 | √ |
| 13 | 所有设备内部部件除特殊需要外，不允许采用任何塑料材质，且所采用的部件材质应与设备防腐等级相当。 | √ |
| 14 | 设备外形要求平整、美观，不能有补口、裂口、凹陷、脱漆等缺陷。 | √ |
| 15 | 所有设备的取样管及取样槽均采用SS304。排污管要装手动、电动阀，方便电动阀检修。 | √ |
| 16 | 所有设备均应考虑吊装和检修的方便，爬梯要设置成斜梯。 | √ |
| 17 | 所有设备均应考虑固定与支撑的要求。 | √ |
| 18 | 除特别指明外，接口均为法兰连接。 | √ |
| 19 | 设备出厂前应有产品铭牌，标明主要参数。 | √ |

3.2.2工艺设备要求

河水净化一体化高效全自动净水器

| 序号 | 要求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经加药混合后的原水进入一体化净水器,首先进入装置底部的配水区,净水器的进水为底部配水区进水,穿孔管布水,确保设备布水均匀,并且每个微孔处水流以一定的流速喷出,使絮状污泥与原水中的细小矾花充分接触, 前级混合后的原水在污泥的吸附作用下,进行彻底的混凝反应,通过剩余污泥的循环回流,进行絮凝反应,使进水与污泥具有更大的接触面积,提高污泥的凝聚效率,使原水中的小矾花凝聚成较大的矾花,为斜管沉降创造有利条件。 | √ |
| 2 | 絮状体悬浮物在一层斜管区进行整流,一层斜管起均匀布水及导流作用,经充分反应后絮状水体沿二层斜管倾斜方向往上流动,进入沉降区内进行固液分离,沉积下来的污泥在重力及水流推力的作用下,沿斜管倾斜方向往下滑落。 | √ |
| 3 | 设备外壁必须经喷砂处理到设备本色后再涂环氧富锌防锈底漆一道70um，云铁中间漆一层100um，聚胺脂面漆1道60um。除锈标准须达到现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923—1988中规定的Sa21/2级，其质量要求为：表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑； 设备内壁需根据倒运海水道水质含氯离子高（500-3500mg/l)的特点采取加强防腐措施，提高设备的整体使用寿命。 | √ |
| 4 | 每套净水器污泥区由隔板分为 多个小室,每个室均设有电动排泥系统及辅助排泥装置 | √ |
| 5 | 排泥管采用穿孔管结构,辅助排泥系统采用穿孔管型式,沿污泥区底部设置,用于排泥时污泥区的搅动,以利于污泥的彻底排净。 | √ |
| 6 | 系统排泥按设定的时间程序进行,每周期每格污泥区排泥 1-3min(排泥时间可调) | √ |
| 7 | 在沉淀池的清水区采用可调式三角堰板集水,汇入集水槽,使系统集水均匀。斜管区集水槽设有多套配水管,分别进入每个滤池内,每个滤池的进水配有进水手动调节阀,可对每个滤池进水流量进行手动调节及设定。 | √ |
| 8 | 经沉淀后的水体由配水槽通过配水管分配进入各个过滤室内,通过 U 形水封器配水,并由上而下通过滤料层,滤后水由滤池内的连通管在重力作用下至滤室顶部的清水室。清水室出水通过重力自流进入后级净化水池。 | √ |
| 9 | 每个滤室均配有 1 套虹吸反冲洗系统,过滤系统的反冲洗排水通过重力虹吸原理,通过设定的水头损失值形成虹吸,利用过滤室清水室内的洁净水及滤后水自动进行反冲洗,过滤层反冲洗水接至下水道进入厂区总排管网 | √ |
| 10 | 在净水器进水母管上配有气水分离器,防止气水混合物进入净水器,在工艺中由于水中的微气泡将影响凝聚效果,水中溶解气体在压力下降的情况下将产生微气泡溢出水面,凝聚后的絮状体将在微气泡的作用下浮出沉淀区的水面,形成漂浮物,影响沉淀效果,使出水水质恶化,气水分离器设自动排气电磁阀,自动排气。 | √ |

3.2.3其它设备要求

| 序号 | 要求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供的控制盘、台、柜和箱，应能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结露、防昆虫及啮齿动物，能满足环境温度（－10～＋50℃）以及支承结构振动要求，安装于除盐水系统控制室的设备应符合IP30标准，其他设备应符合IP44标准及相关规范要求。 | √ |
| 2 | 盘、台、柜的设计、材料选择、强度应满足国家标准规范要求，且内外表面光滑整洁。 | √ |
| 3 | 盘、台、柜应有通风装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许温度的极限值。 | √ |
| 4 | 控制盘和控制柜内部设220VAC照明灯、电源开关和标准插座。 | √ |

3.2.4管道阀门要求

| 序号 | 要求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道:DN500及以上部份采用冷轧螺旋钢管，耐压等级1.0MPa。 | √ |
| 2 | 管道:DN500以下部份采用冷轧无缝钢管，耐压等级1.6MPa。 | √ |
| 3 | 加药管道采用SHC80-UPVC管。品牌参考：佑利、环宇、环琪。 | √ |
| 4 | 仪表导管采用SUS304-1.6MPa管。 | √ |
| 5 | 其他自动阀门采用电动蝶阀，带阀位反馈信号。阀门品牌参考：法登、EBRO、盖米。电动执行器应采用英国Rotork、德国Sipos、美国Hitewell等进口品牌的产品 | √ |
| 6 | 金属手动阀门采用不锈钢阀板。品牌参考：上海良工、上阀五厂、拓普赛。 | √ |
| 7 | PVC手动阀门采用PVDF阀芯，EPDM胶套。品牌参考：佑利、环宇、环琪。 | √ |
| 8 | 管道支架安装应满足国家标准规范要求，且内外表面光滑整洁。 | √ |

3.2.5电气要求

| 序号 | 要求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供的控制盘、台、柜和箱，应能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结露、防昆虫及啮齿动物，能满足环境温度（－10～＋50℃）以及支承结构振动要求，安装于取水与净化车间控制室的设备应符合IP30标准，其他设备应符合IP44标准及相关规范要求。 | √ |
| 2 | 盘、台、柜的设计、材料选择、强度应满足国家标准规范要求，且内外表面光滑整洁。 | √ |
| 3 | 盘、台、柜应有通风装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许温度的极限值。 | √ |
| 4 | 控制盘和控制柜内部设220VAC照明灯、电源开关和标准插座。 | √ |
| 5 | 盘、台、柜内金属结构件应牢固可靠接地，设独立的计算机直流地、机壳安全地、电缆屏蔽地接点端子与结构，与内部未接地电路板在电气上隔离。 | √ |
| 6 | 采用双电源开关，抽屉柜。 | √ |

3.2.6控制要求

| 序号 | 要求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整套系统为全自动控制，并可以随时将任一单位切换为手动操作，而不影响整个系统的运行。 | √ |
| 2 | 控制系统由计算机控制系统、仪表检测系统、电气系统三部分构成，本系统采用DCS控制。DCS控制系统应留有光纤通讯接口，并配合全厂中央DCS厂家完成通讯，DCS系统上可以对取水净水系统进行所有操作。DCS品牌参考：和利时、上海新华、浙大中控。 | √ |
| 3 | 计算机控制系统主要任务是监视和控制取水净水系统的控制设备。 | √ |
| 4 | 控制监视功能：系统的启动、运行、冲洗、停机备用等过程均可由DCS实现自动控制 | √ |
| 6 | 报警联锁功能：设备及工艺过程发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照报警等级作出相关反应，记录故障的信息；出现危险和异常状态时对设备进行联锁保护，如系统中的液位与相关的泵及阀门设备的联锁，高压泵与进、出口压力的联锁。 | √ |

## 3.3主要设备技术规范（已填参数为设备基本技术要求，空格中参数由投标人填写）

3.3.1加压取水泵

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 数量 | 3台 |
| 流量 | 400m3/h |
| 介质 | 河水 |
| 扬程 | 25m |
| 电机功率（kW） |  |
| 防护等级 | IP44 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 泵壳材质 | 球墨铸铁 |
| 叶轮材质 | 球墨铸铁 |
| 制造商及产地 | 上海凯泉、杭州南方、新界泵业 |
| 负荷范围 | 70%-130% |

3.3.2加压输水泵

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 数量 | 3台 |
| 流量 | 400m3/h |
| 介质 | 经一体化净水器处理达标的河水 |
| 扬程 | 10m |
| 电机功率（kW） |  |
| 防护等级 | IP44 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 泵壳材质 | 球墨铸铁 |
| 叶轮材质 | 球墨铸铁 |
| 制造商及产地 | 上海凯泉、杭州南方、新界泵业 |
| 负荷范围 | 70%-130% |

3.3.3管道混合器

| 型号 | DN400mm L=2000mm |
| --- | --- |
| 数量 | 2个 |
| 管道流速 | 1.0-1.5m/s |
| 加药口 | DN25 2个 |
| 材质 | 碳钢 |

3.3.4河水净化一体化高效全自动净水器（已填参数）

| 型式 | 立式方形常压容器 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 数量 | 2台 |
| 外形尺寸 |  |
| 单台设计处理水量 | 400m3/h |
| 沉淀区表面负荷 | 8-10 m3/m2·h 5-8 m3/m2•h |
| 适用源水浊度 | ≤1500mg/L |
| 净水出水浊度 | ≤3mg/L |
| 适用温度 | 常温 |
| 过滤区平均滤速 | 8-10m/h |
| 滤池冲洗强度 | 14-16 L/S·m2(可调) 14-16L/m .S |
| 自耗水率 | 周期产水量的1-3% ≤4% |
| 总停留时间 | 40-50min |
| 进水压力 | ≥0.06MPa |
| 单格滤池冲洗历时 | 4-6min(可调) |
| 本体材质 | Q235-A |
| 滤料 | 石英砂 |

3.3.8潜水排水泵

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 数量 | 2台 |
| 流量 | 30m3/h |
| 扬程 | 10m |
| 电机功率（kW） |  |
| 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 泵壳材质 | 球墨铸铁 |
| 叶轮材质 | 球墨铸铁 |
| 制造商及产地 | 上海凯泉、杭州南方、东方泵业 |
| 负荷范围 | 70%-130% |

3.3.9污泥泵

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 数量 | 2台 |
| 流量 | 15m3/h |
| 扬程 | 30m |
| 电机功率（kW） |  |
| 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 泵壳材质 | 球墨铸铁 |
| 叶轮材质 | 球墨铸铁 |
| 制造商及产地 | 上海凯泉、杭州南方、东方泵业 |
| 负荷范围 | 70%-130% |

3.3.10混凝剂加药装置

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 加药箱 |  |
| 数量 | 2套 |
| 容积 | 2000L |
| 本体材质 | PE |
| 制造商及产地 |  |
| 计量泵 |  |
| 型号 |  |
| 型式 | 电磁隔膜泵 |
| 数量 | 2台 |
| 流量（L/h） | 0-500L |
| 出口压力（MPa） | 0-0.5MPA |
| 电机功率（kW） |  |
| 泵头材质 | 泵头PVC |
| 制造商及产地 | 赛高、米顿罗、帕斯菲达 |
| 是否配搅拌机 | 是 |
| 配套设施 | 操作台，踏步，就地控制柜，Y型过滤阀等 |

3.3.11助凝剂加药装置

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 加药箱 |  |
| 数量 | 2套 |
| 容积 | 2000L |
| 本体材质 | PE |
| 制造商及产地 |  |
| 计量泵 |  |
| 型号 |  |
| 型式 | 电磁隔膜泵 |
| 数量 | 2台 |
| 流量（L/h） | 0-300L |
| 出口压力（MPa） | 0-0.5MPA |
| 电机功率（kW） |  |
| 泵头材质 | 泵头PVC |
| 制造商及产地 | 赛高、米顿罗、帕斯菲达 |
| 是否配搅拌机 | 是 |
| 配套设施 | 操作台，踏步，就地控制柜，Y型过滤阀等 |

3.3.12杀菌剂加药装置

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 加药箱 |  |
| 数量 | 2台 |
| 容积 | 2000L |
| 本体材质 | PE |
| 制造商及产地 |  |
| 计量泵 |  |
| 型号 |  |
| 型式 | 电磁隔膜泵 |
| 数量 | 2台 |
| 流量（L/h） | 0-300L |
| 出口压力（MPa） | 0-0.5MPA |
| 电机功率（kW） |  |
| 泵头材质 | 泵头PVC |
| 制造商及产地 | 赛高、米顿罗、帕斯菲达 |
| 是否配搅拌机 | 是 |
| 配套设施 | 操作台，踏步，就地控制柜，Y型过滤阀等 |

3.3.13 板框压泥机

| 名 称 | 参 数 |
| --- | --- |
| 型 号 | 板框压泥机的处理量需同时满足招标人烟气湿法废水10m3/d污泥的处理 |
| 过滤面积 | 投标单位 |
| 水平/垂直 | 水平 |
| 隔膜板 |  |
| 厢式板 |  |
| 防腐板 |  |
| 滤板颜色 |  |
| 滤板材质 | TPE弹性体及无碱玻纤增强型聚丙烯。 |
| 滤室容积（m3） | 约3m3 |
| 滤室数量（个） |  |
| 滤室深度（mm） |  |
| 滤板 |  |
| 压滤机主机及配套设备面漆颜色 |  |
| 机架材质 |  |
| 过滤压力 | ≤0.8Mpa |
| 压榨压力 | ≤1.2Mpa |
| 物料温度 | 常温 |
| 油缸直径 | ∮320mm |
| 油缸工作压力 | 25Mpa |
| 油缸直径及生产厂家 |  |
| 拉板电机功率及防护等级 | 防护等级IP55 |
| 液压站电机功率及防护等级 | 防护等级IP55 |
| 地脚中心及外形尺寸 |  |
| 出液方式 | 明流暗流双用 |
| 把底形式 | 单面“V”型滑块定位 |
| 大梁导轨 | 平面为不锈钢304材质，“V”型导轨不锈钢304材质 |
| 小车跑道材质 |  |
| 拉板系统 |  |
| 链条链轮 | 链条，链轮为碳钢材质。 |
| 过滤物料 | 河道污泥、烟气湿法废水污泥 |
| 进料方式 | 中进料，间歇性 |
| 电气控制系统 | DCS控制系统。DCS 控制进料泵，洗布泵、压榨泵、气动阀门（给出信号）。防护等级：IP55。 |
| 液压系统 | 最大油压：25 MPa，额定压力：15 Mpa，品牌：液压元件为：北京华德、上海申福、江苏运盛产品 |
| 接液翻板 | 碳钢支架，玻璃钢面板 |
| 滤板清洗系统 | 清洗压力：≤6MPa; 自动控制；电机驱动，清洗装置结构：上置抱板式正向高压水直接冲洗；过流件为不锈钢材质，支架为碳钢材质。 |
| 压榨系统 | 压榨主管不锈钢304材质，压榨软管为沈阳橡四出品，接头为不锈钢304材质。 |

# 四、分工表

招标人与投标人的工作划分范围按照下面表格中的执行，打“√”的列对应的招标人（或投标人）为该任务的责任方。

| 序号 | 工作内容名称 | 招标人 | 投标人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 |  |  |  |
| 1.1 | PFD |  | √ |  |
| 1.2 | PID |  | √ |  |
| 1.3 | 设备安装图 |  | √ |  |
| 1.4 | 工厂设计 | √ |  | 土建 |
| 1.5 | 设计审核 | √ |  |  |
| 2 | 供货 |  | √ |  |
| 2.1 | 工艺设备 |  | √ |  |
| 2.2 | 电气设备 |  | √ |  |
| 2.3 | 仪表 |  | √ |  |
| 2.4 | 阀门、填料等 |  | √ |  |
| 2.5 | 备品备件 |  | √ |  |
| 2.6 | 专用工具 |  | √ |  |
| 2.7 | 货物验收 | √ | √ |  |
| 2.8 | 管材、电气电缆、桥架 |  | √ | 到取水泵房的进线电缆由招标人负责 |
| 2.9 | 其他辅助设施 | √ |  | 只限土建 |
| 3 | 供货内容运输 |  | √ |  |
| 4 | 土建施工 | √ |  |  |
| 5 | 设备安装 |  | √ |  |
| 6 | 控制系统组态调试 |  | √ |  |
| 7 | 系统调试 | √ | √ |  |
| 8 | 性能测试及验收 | √ | √ |  |
| 9 | ….. |  |  |  |

备注：如投标人认为上述分工表未能明确所有的分工界限，可在表的最后予以补充。

# 五、供货范围

## 5.1总体要求

投标人提供的设备应为完整的取水净水系统设备，并确保提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，符合国家有关法律、法规、规范和标准。凡属于整套设备安装和运行所必需的部件或附件，即使中标人在投标文件和签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时仍需补足，且不再为此提出增加费用的要求。

投标文件提供完整、详细的供货清单，该清单中至少应列出设备或部件名称、规格和型号、数量、生产商（包括外购外协设备、部件的生产商）等，并在清单中分项列出详细组成部件。

非投标人自行生产，即从其他供应商采购的设备、零部件，必须获得招标人的批准方可采用。不论招标人是否批准，均不能免除或减轻投标人应承担的质量保证责任。

投标人应保证将来供货时提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，符合国家有关法律、法规、规范和标准的要求，且设备的性能满足采购文件中给定的技术要求。

满足本技术规范的技术要求而需要的设备、部件、专用工具、备品备件，即使投标人未列入“表5-1、表5-2和表5-3”，招标人将视为这部分缺省设备、部件的费用已包含在合同总价内，投标人须免费供货。

电源进线电缆由招标人负责。

5.2具体供货内容

5.2.1总体要求

| 序号 | 供货范围 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取水单元为从取水设备开始至取水泵房墙外一米，净水单元从净水建（构）筑物外一米开始，至整个制水净化系统完成。取水单元与净水单元之间的连接管道的安装由招标人另行招标。（净水设备进水总管上需设置电磁流量计，流量 计需安装于室内）。取水泵入口必须设置篮式过滤器，防止杂物卡住取水泵，篮式过滤器前安装双闸阀。 预留与DCS通讯接口，并可以将信号送入DSC实时显示。可通过DCS及就地模式控制系统运行 | √ |
| 2 | 凡属于投标人供货范围内的所有设备、仪表、阀门等外部法兰接口均要求配反法兰及连接紧固件，仪表应配备相应的仪表阀门。 | √ |
| 3 | 招标人负责电源进线电缆至中标人配电柜，电气和控制系统所有控制盘、控制柜、电缆、就地控制箱和操作台均属投标人供货范围。 | √ |
| 4 | 设备所需压缩空气气源由招标人提供，空气压缩机出气压力0.6~0.8MPa，投标人自行考虑安装减压阀等设备，以保证气动元件的正常使用。 | √ |
| 5 | 招标人负责自来水管接入至净水单元建（构）筑物内一米 | √ |
| 6 | 系统就地检测仪表、在线监测仪等均属于投标人供货范围。 | √ |
| 7 | 土建、机械排风、照明灯具等不属于投标人供货范围。 | √ |
|  | 整套系统质保期为为项目通过72+24小时试运行合格后24个月。如个体设备有更高要求的，遵循更高要求。 |  |

5.2.2详细供货清单

详细供货清单由投标人填写，分项报价等内容由投标人详细填写。

表5-1  供货清单

| 序号 | 设备项目 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材 质 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上表由投标人填写，投标人必须将该表填写完整，不能调整本表已有内容的顺序，如投标人需增加，在整个表的最后补充填写。

5.2.3专用工具

专用工具清单由投标人填写。

表5-2  专用工具

| 序号 | 设备或材料名称 | 型号/材质 | 数量 | 单位 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ……（由投标人补充） |  |  |  |  |  |
| 2 | ……（由投标人补充） |  |  |  |  |  |

5.2.4备品备件

投标人应提供适量的备品备件，备品备件数量按下表填写。投标人应免费提供质保期内所需的备品备件及易损件。在质保期内，当出现零部件损坏而更换时，即使是招标人动用库存先行更换，投标人也应及时免费补齐同样规格和数量的零部件。

表5-3  备品备件清单

| 序号 | 设备或材料名称 | 型号/材质 | 数量 | 单位 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ……（由投标人补充） |  |  |  |  |  |

六、技术文件的提交

6.1一般要求

投标文件及供货时提供的所有技术文件和资料均应以中文书写。

签证文件应有相关有资格人员完整真实的认可签字。

涉及的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位。

电子版文本文件为word格式，电子版图纸文件为dwg格式，以上文件必须为可编辑修改的格式。

若投标人中选，合同签订后5天内提供满足工厂设计所需的技术资料和图纸，并参加招标人组织的设计联络会，明确所提交的资料的完整性及双方的接口。

对已经传送给招标人的文件如有任何修改，修改后应再次分发更新后的文件。

6.2投标人应提交的文件

6.2.1投标时提供的文件资料

投标文件份数根据招标文件商务要求，并提供1份电子版；

| 序号 | 要求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工艺说明 | √ |
| 2 | 主要设备技术规范表 | √ |
| 3 | 仪表及控制方案 | √ |
| 4 | 详细完整的供货清单 | √ |
| 5 | 初步质量控制检查计划、设备监造工作计划 | √ |
| 6 | 业绩证明文件（应为近三年的类似工程业绩，业绩证明文件应附合同首页、签字盖章页、设备规格型号及数量页） | √ |
| 7 | 加工制造设备能力证明文件 | √ |
| 8 | 性能测试方案 | √ |
| 9 | 技术服务及培训计划 | √ |
| 10 | 技术差异表 | √ |
| 11 | 净水系统工艺流程图 | √ |

6.2.2用于工厂设计提供的文件资料

提交包括但不限于下列内容的文件资料，资料份数为盖有效图章的纸质文件4份，可编辑电子版1份，其中图纸电子版应提供比例为1：1的DWG格式的文件：

| 序号 | 要求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PFD图（图中需标明各种管道、阀门的公称直径，标明供货界限） | √ |
| 2 | PID图 | √ |
| 3 | 单台设备安装图（标明设备安装尺寸、所有接口法兰尺寸） | √ |
| 4 | 设备荷重表（本体及运行）及设备基础设计资料 | √ |
| 5 | 电气装置外形及安装图 | √ |
| 6 | 电气及控制原理图 | √ |
| 7 | 端子外部接线图 | √ |
| 8 | 数据接口表 | √ |
| 9 | 检测和过程控制流程图 | √ |
| 10 | 仪表清单（包括量程、型号规格、输入输出信号连接方式、供电电源等） | √ |
| 11 | 仪表检测控制原理接线图 | √ |
| 12 | 控制系统配置图 | √ |
| 13 | I/O表（包括报警值、连续值） | √ |
| 14 | 模块接线图 | √ |
| 15 | 检测点布置图 | √ |
| 16 | 流量检测装置参数表 | √ |
| 17 | 电缆清册 | √ |
| 18 | 用电负荷资料 | √ |
| 19 | 化学药剂、压缩空气规格及消耗清单 | √ |

6.2.3供货时的随机资料文件

| 序号 | 要求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 随机供货设备、零部件及备品备件明细清单(包括型号、规格数量、性能、制造厂商等)。 | √ |
| 2 | 全套安装图纸（包括主要设备的装配图、主要零部件图和易损件图）及清单（8份印刷版＋1份电子版） | √ |
| 3 | 设备安装说明书（8份印刷版＋1份电子版）。 | √ |
| 4 | 设备使用维护手册，包括外购成品设备的维护使用手册（8份印刷版＋1份电子版）。 | √ |
| 5 | 质量证明文件，包括但不限于：产品检验合格证，材质证明文件等。 | √ |
| 6 | 取水净水系统操作规程（8份印刷版＋1份电子版） | √ |
| 7 | 仪表样本、说明书 | √ |

七、监造及工厂检验

7.1设备监造

设备制造过程中，招标人将派出具有一定技术水平和经验且责任心较强的工程技术人员参加设备制造和出厂前的检验、试验并监造，但这并不免除和减轻投标人对设备质量应负的任何责任。

监造依据：根据合同和电力工业部、机械工业部文件 电办[1995]37号（关于印发《大型电力设备质量监造暂行规定》、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的通知）的规定，以及国家有关规定。

监造方式包括文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标人复印后交监造代表1份。

此表格由投标人在投标文件中详细填写，具体监造项目在双方合同谈判中进一步最终确定。

投标人须为设备监造代表提供办公和生活方便。

设备监造计划表

| 序号 | 监造部件 | 监造内容 | 监造方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 1 | 闸门 | 设备总图及检验记录 |  |  | √ |  |
|  |  | 盛水试验 |  | √ |  |  |
| 2 | 一体化设备 | 设备总图及检验记录 |  |  | √ |  |
|  |  | 施工检验 |  | √ |  |  |
|  |  | 水压试验 |  | √ |  |  |
| 3 | 污泥脱水 | 设备总图及检验记录 |  |  | √ |  |
|  |  | 施工检验 |  | √ |  |  |
|  |  | 水压试验 |  | √ |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量，√—认同的监造方式 |

7.2工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备需签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检验范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

投标人检验的结果必须满足合同技术要求，如未达到要求，投标人须采取措施处理直到满足要求为止。投标人发生重大质量问题时应及时将情况通报招标人。

工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

八、性能验收

8.1一般要求

性能测试的目的是为了检验合同设备的性能是否达到国家、行业有关标准、规范和合同技术要求。

全厂整套启动满负荷试运（72h+24h）合格后，招标人将主持进行设备性能测试，性能测试的具体时间以招标人的通知为准。

性能测试期间，投标人应派人参加，如不能前来，投标人无条件接受性能测试结果。

性能测试期间所发生的投标人原因的设备质量问题和设计问题，投标人应无偿负责解决。

性能测试结束后，双方共同签字确认测试结果。

投标人应在投标文件中提供性能测试方案，方案应包括但不限于以下内容：

测试内容；

性能测试的条件；

性能测试方法；

性能测试验收指标；

性能测试所采用的规范和标准。

8.2测试项目

| 序号 | 项目 | 承诺值 | 测点 | 测试方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊度 | ≥3mg/L | 一体化净水设备出水口 | 取样监测 |  |

九、技术服务

9.1现场技术服务

设备安装期间，投标人应派技术人员进行全过程的安装技术指导。设备安装完毕后，接到招标人通知24小时内，投标人应指派有经验的专业技术人员指导调试。

设备在使用过程中出现故障，投标人应在接到招标人通知24小时内到达现场进行维修，并在接到通知后48小时内完成维修及调试工作。

投标人应提供包括服务人日历天数的现场服务计划表和服务人员情况表。如果此人日历天数不能满足工程需要，投标人须追加人日历天数，且不得提出增加费用的要求。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日历天数 | 派出人员构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

9.2培训

为使合同设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容与工程进度相一致。培训计划和内容由投标人在投标文件中列出。

培训计划和内容（格式）

| 序号 | 培训内容 | 计划人日历天数 | 培训教师构成 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

投标人为招标人人员提供设备、场地、资料等培训条件，提供食宿和交通方便。

9.3设计联络

（1）时间：合同签订后5天内，投标人向招标人提供能够满足工厂设计所需全部技术资料和图纸后，双方对提供的技术文件进行讨论商议。

（2）投标人应在设计联络会后5日内，根据招标人在设计联络会上提出的审查意见，对存在的问题进行整改并完成，并提交完成所差缺的技术资料。

（3）如遇重大问题，需要双方立即研究协商时，任何一方均可提出召开临时设计联络会，在没有非常情况下，另一方应同意参加。

（4）各次联络会议及其正式会议双方均须签订会议纪要，各个纪要均成为合同的一部分，双方均应执行。

附表一：技术差异表

| 序号 | 技术规范条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

# 第三章 投标人须知

## 一  说明

### 1  资金来源

1.1  自筹资金。

### 2  招标人

2.1  招标人是指获得资金的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本招标文件的招标人特指“东莞市新东元环保投资有限公司”，简称招标人。

招标人名称：东莞市新东元环保投资有限公司

详细地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛

联系人：邱德良、尹颖棠

联系电话：0769-28822380/28822381

### 3  招标代理机构

3.1  招标代理机构是指依法取得采购资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的招标代理机构特指“ 广东三方诚信招标有限公司东莞分公司”，简称招标代理机构。

招标代理机构名称：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

招标代理机构地址：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601室。

联 系 人：梁锡恩、李学明

联系电话：0769-21682660-807

### 4  合格的投标人

4.1  本项目合格的投标人指满足招标文件中投标人的资格要求的投标人。

### 5  合格的货物和相关服务

5.1  本采购项目为货物及相关服务采购，提供的货物必须是全新的。

5.2  货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

5.3  进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。

5.4  投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

### 6  投标费用

6.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

6.2  招标代理服务费由招标人支付。

## 二  招标文件

### 7  招标文件构成

7.1  要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

- 投标邀请

- 货物需求一览表

- 投标人须知

- 合同格式

- 附件

7.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 8  招标文件的询问（或质疑）及澄清

8.1  投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在递交投标文件截止时间七日前向招标人或招标代理机构一次性提出（多次提出的不予答复），逾期则视为接受招标文件所有内容。逾期的疑问或澄清等要求，招标人和招标代理机构有权不予以答复。

8.2  询问或质疑应于递交投标文件截止时间七日前以书面形式（须加盖投标人公章）发送至以下邮箱：DGSYCG@163.com、23465701@qq.com，逾期则视为接受招标文件所有内容。询问或质疑的回复在东莞实业投资控股集团网站（http://dgsy.com.cn/www/index.jsp）首页招标采购栏目下回复，请各投标人关注。

8.3  任何要求对投标文件进行澄清的投标人，应于递交投标文件截止时间十日前以书面形式（须加盖投标人公章）发送至以下邮箱：DGSYCG@163.com，如招标人和招标代理机构需对招标文件进行澄清，澄清内容将在东莞实业投资控股集团网站（http://dgsy.com.cn/www/index.jsp）首页招标采购栏目、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、广东省招标投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn）、东莞实业投资控股集团网站（http://dgsy.com.cn/www/index.jsp）及代理网站（http://www.sfcx.cn/）发布，请各投标人关注上述网站的信息，如因投标人的原因未能及时得知澄清内容，招标人及招标代理机构不承担任何责任。

8.4  经招标人允许，投标人可以对招标货物、工程的工作现场进行考察。投标人为准备投标文件和签署合同收集资料及考察现场所需的费用由投标人承担。投标人及其代表不得在考察中使招标人承担任何责任。

### 9  招标文件的修改

9.1  在投标截止日期前任何时候，无论何故，招标代理机构在征得招标人同意后，方可修改招标文件或解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2 招标文件的修改于东莞实业投资控股集团网站（http://dgsy.com.cn/www/index.jsp）首页招标采购栏目、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、广东省招标投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn）、东莞实业投资控股集团网站（http://dgsy.com.cn/www/index.jsp）及代理网站（http://www.sfcx.cn/）发布，请各投标人关注上述网站的信息，如因投标人的原因未能及时得知修改内容，招标人及招标代理机构不承担任何责任。

9.3  招标文件的修改书将构成投标文件的一部分，对所有投标人均有约束力。

## 三  投标文件的编制

### 10  投标的语言

10.1  投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

### 11  投标文件构成

11.1  投标文件分商务技术文件、价格文件二册独立装订；在商务技术文件中，不应出现有关投标报价的内容，如在商务技术文件的附件格式中出现需要填写投标总价或货物报价的，空置不填，投标报价和货物分项报价只应出现在价格文件中：

商务技术文件

- 投标书

- 承诺书

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托证明书

- 关于资格的声明函

- 投标资格证明文件

- 投标人情况一览表

- 经营业绩一览表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目管理

- 具体技术方案

- 公司情况说明书

- 售后服务计划

- 项目管理主要技术和售后服务人员情况表

- 投标人认为有必要提供的其它内容

- 不可撤销履约保函

- 不可撤销预付款保函

- 退保证金声明函

价格文件

- 投标一览表

- 设备费报价表

- 伴随服务费（安装、调试、培训）报价表

- 保修期内备品备件和易耗品清单及报价表

- 质保期满后一年所需的备品、备件报价表

### 12  投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标书”、“投标一览表”、“设备费报价表”及“货物说明一览表”和“售后服务计划”等，以及供唱标使用的、单独密封的投标一览表。

12.2  投标人不得将同一货物包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

### 13  投标报价和货币

  - 投标人应按招标文件第二章《货物需求一览表及技术规格》中规定的报价方式报价。

  - 国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

  - 在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

  - 如果投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求所提供设备有未报价或漏报、错报、缺报等情况，招标代理机构将视其为投标人予以招标人的投标优惠报价，中标后不予调整。

### 14  投标人资格的证明文件

14.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2  投标人应符合招标文件第二章中规定的资格标准，否则将导致废标。

### 15  证明货物的合格性和符合投标文件规定的文件

15.1  投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合投标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从招标人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

15.3 投标人在阐述上述第15.2（3）时应注意招标人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使招标代理机构和招标人满意。

### 16  投标保证金

16.1  投标人应在递交投标文件前提交相应的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2  投标保证金是为了保护招标代理机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标代理机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金。

16.3  ★投标保证金采用转帐方式或银行保函方式提交。保证金汇入以下投标保证金专用账户，不接收由以投标人分支机构、私人帐户和其他单位转入的保证金，无论是何种形式转入，保证金一律以银行转账的形式退回给投标人的银行账户。备注或用途中注明本项目的项目编号。

投标保证金专用账户如下：

帐户名称：东莞实业投资控股集团有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行东莞市分行

银行帐号：100899920180018888

16.4  凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第26.3.1.1（2）条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

16.5  中标人在签订采购合同并按本须知第33条规定提交履约担保金后，携带退保证金声明函、投标保证金汇款单复印件(加盖公章)和合同正本以到招标人处办理投标保证金（无息）退回手续。

16.6  下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1)  投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2)  中标人在规定期限内未能根据本须知第31条规定签订合同；

3） 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的，招标人可依法没收其投标保证金。

4） 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

16.7在中标通知书发出后，未中标单位的投标保证金，由招标人自行返还至投标人的原转出帐户。

### 17  投标有效期

17.1  根据本须知第20条规定，投标应在规定的开标日后的（90）个日历日内保持有效。

17.2  特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 18  投标文件的式样和签署

18.1  投标人应准备投标文件商务技术文件、价格文件正本各一份和副本各五份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

18.2  投标文件须打印并由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）在正本封面上签字、并加盖公章。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件除签字外必须是印刷形式。若有修改须由签署投标文件的人在修改处旁签字。副本可采用正本的复印件。

18.3  投标文件必须加盖骑缝章，或每一页都由投标人法定代表人（或其授权代表）用姓名签署（或盖章）。投标文件的副本可采用正本的复印件。

18.4  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签署姓名才有效。

## 四  投标文件的递交

### 19  投标文件的密封和标记

19.1  方便开标、唱标，投标人应将“投标文件”中的“投标一览表”另外单独密封于一个信封内（此信封单独递交）。在封口密封处加盖公章，并注明“于2019年 月  日09时30分(北京时间)开标之前不得启封”的字样，在该信封上标明“投标一览表”字样，并作具体标识：招标编号、项目名称、开标时间、开标地点、招标机构名称、投标人名称。

19.2  投标人应准备投标文件正本1份，副本7份和1份电子标书（U盘，须含盖章版PDF投标文件和WORD版投标文件各一版），在每一份投标文件封面上要明确注明“正本”、“副本”或“电子标书”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准；投标文件正本上注明“正本”，副本上注明“副本（副本号）”

19.3  投标人应将投标文件商务技术文件正本、价格文件正本分别单独密封，商务技术文件副本、价格文件副本分开密封装在单独的信封中（副本不需每本单独密封，可将全部副本密封在一起），且在信封上标明“正本”“副本”字样。投标文件中的电子标书与商务技术文件正本一起封装。

19.4  投标文件密封封口处须加盖投标人公章。

19.5  内外层信封均应：

1) 清楚标明递交至： 。

2) 注明招标编号（       ）、包号、项目名称 和“在2019年 月 日09时30分(北京时间)之前不得启封”的字样。

19.6  如果外层信封未按本须知第19.1－19.5条要求加写标记和密封，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

19.7  为方便专家评标整本标书请标注统一的页码，非电子文档（各种资质、成功案例合同、财务报表等复印件）可以手工填上统一的页码。

19.8  为方便专家评标，建议投标人的投标文件中制作评标指引。

### 20  投标截止时间

20.1  招标代理机构在本须知规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间。

20.2  招标代理机构可以按本须知规定，征得招标人同意后，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 21  迟交的投标文件

21.1  招标代理机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 22  投标文件的修改与撤回

22.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标代理机构必须在第20条规定的投标截止时间之前，收到修改或撤回的书面通知。

22.2  投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

22.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4  从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。

### 23  评标委员会

23.1  依法组成评标委员会，评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

## 五  开标与评标

### 24  开标

24.1  招标人和招标代理机构在开标时间于开标地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

24.2  开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明，以及招标代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

24.3  在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第 22.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

24.4  招标代理机构将做开标记录。

### 25  投标文件的澄清

25.1  在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 26  评标

26.1  定标原则：评标工作将严格按照招标文件的要求和条件，对投标文件进行评审，评审分为符合性检查、综合评审两部分。通过评审，根据评审得分高低向招标人推荐3名中标候选人，经过招标人审查通过后最终确定中标人。

26.2  评标程序：首先对每个投标人进行符合性检查，对通过符合性检查的投标人进行商务、技术及价格综合评议。

26.3  评审内容

26.3.1符合性检查（投标人对以下任意一条不满足都将导致废标）：

| 检查项目 |
| --- |
| 商 务 符 合 性 | 在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任的能力法人（提供营业执照、税务登记证书、企业组织机构代码证的复印件加盖投标人的公章）。 |
|  | 凡两家或以上投标人参加同一项目的投标，有如下情况之一的，一经发现将视同串标处理：A、为同一法定代表人的；B、为同一股东控股的；C、其中一家公司为其他公司最大股东的。 |
|  | 投标人必须提交规定金额的投标保证金，投标保证金形式符合招标文件要求（必须提供汇款至招标文件指定帐户的投标保证金有效证明文件复印件）； |
| 技术符合性 | 满足招标文件质保期要求； |
|  | 满足招标文件的投标有效期的要求； |
|  | 招标文件中带“★”号为重要和关键性的要求或参数，无对其不满足的； |
| 价格符合性 | 投标报价未超过本项目最高限价。 |
|  | 报价格式正确，必须含有设备费报价表和分项报价表。 |
|  | 投标报价合理、经济、完整，无重大缺漏项。 |
|  | 投标报价未低于企业自身成本价。 |
|  | 投标报价和投标人案必须是准确唯一的。 |
| 投标文件没有其他导致废标的因素 |

26.3.1.1商务符合性检查

商务符合性检查包括以下内容：

（1）在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任的能力法人（提供营业执照、税务登记证书、企业组织机构代码证的复印件加盖投标人的公章）。

（2）投标人提供的产品必须符合技术规范书的要求。

（3）凡两家或以上投标人参加同一项目的投标，有如下情况之一的，一经发现将视同串标处理：A、为同一法定代表人的；B、为同一股东控股的；C、其中一家公司为其他公司最大股东的。

（4）投标人必须提交不少于规定金额的投标保证金，投标保证金形式符合招标文件要求（必须提供汇款至招标文件指定帐户的投标保证金有效证明文件复印件）；

26.3.1.2技术符合性检查

技术符合性检查包括以下内容：

（1）满足招标文件的投标有效期要求。

（2）满足招标文件质保期要求。

（3）投标文件分商务技术文件、价格文件二册独立装订；在商务技术文件中，不能出现有关投标报价的内容，如在商务技术文件的附件格式中需要填写投标总价或货物报价的，必须空置不填，投标报价和货物分项报价只能出现在价格文件中，否则作废标处理。

26.3.1.3价格符合性检查

价格符合性检查包括以下内容：

（1）投标总价未超过本项目最高限价总价。

（2）报价格式应正确，必须含有设备费报价表和分项报价表。

（3）投标报价应合理、经济、完整，无重大缺漏项。

（4）投标报价不能低于企业自身成本价。

（5）投标报价和投标人案必须是准确唯一的。

26.3.2综合评审：

商务及技术评审办法：

      - 商务、技术综合评审内容：

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况 | 2分 | 根据供投标人2015年-2017年财务状况进行评价。连续三年盈利的得2分，只有两年盈利的得1分，只有一年盈利的得0.5分，无盈利的得0分。 （提供经会计师事务所审计的财务报告复印件） |
| 2 | 体系认证 | 3分 | 投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 须提供证书复印件加盖公章，原件备查。 |
|  | 企业业绩 | 20分 | 投标人所投的一体化净水系统，在2014年1月1日以来（以合同签订日期为准）运行的发电厂或热电厂，单套处理能力为250m³/h及以上的一体化净水系统，每个项目得分3分。 投标人所投的一体化净水系统，在2014年1月1日以来（以合同签订日期为准）运行的发电厂或热电厂，单套处理能力为200m³/h至250m³/h（不含）的一体化净水系统，每个项目得分2分； 本项企业业绩最高得20分。 上述须同时提供以下证明材料加盖投标人公章：1、合同复印件（须体现处理规模）；2、竣工验收证明或运行证明材料。 |
| 4 | 整体设计 | 4分 | 根据投标整体设计方案（从平面布置图、工艺系统图）中进行比较打分：布置合理（节省空间）、系统匹配、方便巡检维修，优档的得4分，良好档次的得2分，中等档次的得1分，其他不得分。 |
| 5 | 技术响应 | 9分 | （1）一体化净水系统内壁防腐措施最优得2分，满足要求的得1分，其他不得分。 |
|  |  |  | （2）一体化净水系统出水指标（浊度≤3mg/L），横向对比，最优者得2分，第二名得1分，第三名得0.5分，其他不得分。 |
|  |  |  | （3）配水系统水头总损失最小者得1分，第二名得0.5分，第三名得0.25分，其他不得分。 |
|  |  |  | （4）滤池有效容积最大者得2分，第二名得1分，第三名得0.5分，其他不得分。 |
|  |  |  | （5）其它技术参数响应程度，技术参数优于招标文件要求最优的得2分，第二名得1分，满足要求得0.5分，其他不得分。 |
|  |  |  | 上述要求须提供相关证明材料或承诺，所承诺达到的标准将作为重点响应条款，于验收时逐条进行重点验收，如无法实现，招标人有权针对承诺后未满足条款每项扣罚合同总额5%的违约金并要求中标人承担赔偿因此造成的一切损失等法律责任。 |
| 6 | 设备、材料品质 | 5分 | 见附表：系统设备品质评分表 |
| 7 | 质量控制，安全保证 | 2分 | 质量控制，安全保证等情况等进行横向比较打分，优得2分，良得1分，中得0.5分，差得0分。 |
| 8 | 生产组织及 进度计划 | 2分 | 生产组织及进度计划合理，完全满足交货期等进行横向比较打分，优得2分，良得1分，中得0.5分，差得0分。 |
| 9 | 售后服务便利性 | 3分 | （1）投标人承诺在接到采购人通知后4小时内到现场，得3分； （2）投标人承诺在接到采购人通知后8小时内到现场，得1分； （3）投标人承诺在接到采购人通知后12小时内到现场，得0.5分； 注：投标人需提供服务承诺书，并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 所承诺达到的标准将作为重点响应条款，于验收时逐条进行重点验收，如无法实现，招标人有权针对承诺后未满足条款每项每次扣罚伍万元并要求中标人承担赔偿因此造成的一切损失等法律责任。 |
| 合计（50分） |

附表：系统设备品质评分表

| 序号 | 采购 项目 | 参考品牌 | 主要参数 | 分值划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动阀门 | 佑利、环宇、环琪 | 以技术需求中要求为准。 | 优得0.5 分，良得0.25 分，其他得0分 |
| 2 | 自动阀门 | 上海良工、上阀五厂 | 以技术需求中要求为准。 | 优得0.5 分，良得0.25 分，其他得0分 |
| 3 | 水泵 | 上海凯泉、杭州南方、新界泵业 | 以技术需求中要求为准。 | 优得0.5 分，良得0.25 分，其他得0分 |
| 4 | 加药泵 | 赛高、米顿罗、帕斯菲达 | 以技术需求中要求为准。 | 优得1 分，良得0.5 分，其他得0分 |
| 5 | 流量表/分析仪 | 哈希、科隆、罗斯蒙特 | 以技术需求中要求为准。 | 优得2 分，良得1分，其他得0分 |
| 6 | DCS控制系统 | 浙江中控、和利时、上海新华 | 以技术需求中要求为准。 | 优得1 分，良得0.5 分，其他得0分 |

注：以上品牌供参考，投标人所选用的设备品质应相当或优于参考品牌的设备品质。

注：评标委员会评委按评标标准独立对技术标进行评审，得出技术标评分。当评标委员会为五人时，在所有评委对同一份投标文件技术标评审的总评分中，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人技术标的最终综合得分；当评标委员会为七人及以上单数时，在各评委的打分中，同一评委的最高评分减去最低评分，去掉分差最大评委的所有打分（出现分差相同时，按最高评分减去次最低评分进行比较，如此类推），在所有剩余评委对同一份投标文件技术标评审的总评分中，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人技术标的最终综合得分。

      - 价格评议

价格评分办法：

- 价格标准分[分值：50分]。

确定基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准评标价，其价格分为满分。

- 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价的分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

- 投标报价中有设备缺项，将全部有效投标报价中此设备的最高报价计入缺漏设备投标人总价，然后进行价格评分，若此投标人中标，投标人必须将此设备补齐，并且中标总价为投标人原始报价，不予调整。若投标人拒绝接受上述办法，其投标将被拒绝。

26.4   投标人的最终评标得分＝商务、技术综合得分＋价格得分

26.5  根据有效投标人的评标总得分由高到低顺序列出投标人的名次，报评标委员会确认后，推荐综合得分高的前三名为中标候选人。其中投标报价最高或技术商务综合得分最低的投标人不得推荐为第一中标候选人。

26.6 评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

### 27  资格后审

27.1  招标人将根据招标文件中的要求，对评委会推荐的中标候选人进行资格后审。

27.2  中标候选人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、合同等重要证明文件的原件进行核对，综合考察中标人的履约能力。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

27.3 如发现投标人提交虚假资料谋取中标的，招标人有权没收其投标保证金，并保留追究其赔偿招标人由此而造成一切损失的责任。

27.4  招标人保留审查中标人是否有能力令招标人满意的履行合同的权利，包括但不限于对中标人的规模、人员、场地、生产能力、供货能力等方面的核实或现场考察。如果审查通过，招标人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，招标人将拒绝其投标，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查或重新采购。

### 28  评标结果公示

28.1 评标结束后将在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、广东省招标投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn）、东莞实业投资控股集团网站（http://dgsy.com.cn/www/index.jsp）、东莞实业投资控股集团网站（http://dgsy.com.cn/www/index.jsp）及代理网站（http://www.sfcx.cn/）发布公示采购结果。

## 六  授予合同

### 29  授标时更改采购货物数量的权力

29.1  招标代理机构和招标人在授予合同时有权在（数量增减变更：投标报价的±10%）幅度内对“货物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 30  中标通知书

30.1  中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2  中标通知书是合同的一个组成部分。

### 31  签订合同

31.1  中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。中标人如在中标结果预公告结束后15日内不按规定领取中标通知书，则视为自动放弃中标资格进行处理。

31.2  “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

31.3  中标人在收到中标通知书后，30天内必须与招标人签订合同，否则招标人有权取消其中标资格。

31.3  中标人结算时须开具与其名称一致的正规发票。

### 32 预付款保函

32.1  在签订合同时，中标人应按本须知规定的向招标人提交一份有效的预付款保函。预付款保函有效期从保函开立之日起至招标人向中标人抵扣完所有预付款之日止。如果中标人提交的预付款保函的有效期先于招标文件要求的预付款保函有效期到达，中标人应在原提交的预付款保函有效期前15日内，无条件办理预付款保函延期手续。否则视为中标人违约，招标人可在预付款保函到期前将未抵扣的预付款转为现金存入招标人帐户。

32.2  预付款保函应：

(1)由东莞市行政区域内的银行支行及以上银行机构开具。非东莞市行政区内的银行开具的保函要由银行所在地公证部门出具的公证书。

(2)须使用招标文件中提供的预付款保函的格式。

(3)必须打印，手写、涂改无效。

32.3  若中标人不能按本须知第32.1款至32.2款的规定执行，招标人将不予支付预付款。

32.4  如果中标人提交的预付款保函的有效期先于招标文件要求的预付款保函有效期到达，中标人应在原提交的预付款保函有效期满前15天内，无条件办理预付款保函延期手续。否则视为中标人违约，招标人可在预付款保函到期前将未抵扣的预付款金额转为现金存入招标人账户。

### 33  履约担保

33.1  中标人在采购合同签署时提交履约担保，担保金额为合同价的10%，如果中标人提交的履约保函的有效期先于合同要求的履约保函有效期到达，中标人应在原提交的履约保函有效期满前15天，无条件办理保函延期手续。否则，视中标人违约，招标人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金帐户。

33.2  履约担保期限从合同签订之日起至项目安装完毕验收合格并结算完毕后，经双方签字7天内保持有效。

33.3  履约担保可以采用下列任何一种形式：

(1)履约保函。如果报价人的履约担保是以银行保函形式提供的，则该银行保函应：

①保函应由银行支行或以上银行机构开具，非东莞市行政区内的银行开具的保函要由银行所在地公证部门出具的公证书。

②保函的格式参考报价文件附件中提供的无条件不可撤销履约保函格式，保函担保期内若项目未能按期竣工，保函必须延期，办理延期手续时在银行方面所产生费用由报价人负责。

③必须打印，手写、涂改无效。

(2)履约保证金。可采用电汇、银行汇票等银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式提交。履约保证金金额为中标价的10%。报价人必须保证资金以报价人的名称在合同约定的日期前到帐。

33.4  若中标人不能按本须知第33.1～33.3款的规定执行，招标人将有权取消中标人的中标资格，并没收其谈判担保，给招标人造成的损失如果超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

33.5  为取得履约担保所需的费用，由中标人承担；若工期延误，履约担保时间延长，延长费用由中标人承担。

33.6  若中标人在合同履行过程中出现项目质量事故、工期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情况，招标人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；中标人造成招标人损失的，招标人有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以赔偿。

33.7 下列任何情况发生时，招标人有权行使享有的担保权利：

（1）中标人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（2）中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了招标人的利益。

### 34  接受和拒绝任何或所有投标的权利

34.1  招标代理机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

# 第四章 合同格式

（供参考）

甲方合同编号：

乙方合同编号：

东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂一体化净水系统采购项目合同书

甲方（招标人）：________________________________________

乙方（投标人）：________________________________________

二○一  年  月  日

合同条款

合同号：

合同签字时间及地点：

合同生效日期：

合同双方：  （招标人名称）             （以下简称甲方）

（投标人名称）             （以下简称乙方）

供需双方达成协议，并同意按如下条款签订本合同。

1、定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

  - “甲方”是指……，包括该法人的继任方和法人的受让方。

  - “乙方”是指（乙方法定名称），包括该法人的继任方和法人的受让方。

  - “合同”是指本文件及其附件中的所有部分。

  - “合同价格”是指在本合同相关规定的部分。

  - “生效日期”是指本合同相关规定的合同的生效日期。

  - “技术资料”是指合同设备及其与东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂相关的设计、制造、监造检验、安装、调试、验收、性能验收试验、控制和技术指导等文件（包括图纸各种文字说明、标准、各种软件），和本合同及附件中规定的用于本工程正确运行和维护的文件。

  - “合同设备”是指乙方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、仪器仪表、备品备件和所有各种物品，如本合同及附件所列示和规定。

1.8“监造”是指在合同设备的制造过程中，由甲方派出代表对乙方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种监造不构成乙方对合同设备所负的质量责任的任何减免。

1.9  “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

1.10 “技术服务”是指由乙方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

1.11“现场” 是指东莞市海心沙资源综合利用中心建设工地，为甲方安装合同设备所在地。

1.12“备品备件”是指根据本合同提供的备用部件，包括随机备品备件。

1.13“试运行”是指设备在调试和电厂试运行阶段进行的运行。

1.14“机组”是指一套完整的一体化净水系统设备。

1.15“书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和／或签名的文件。

1.17“分包商”或“分供货商”是指由乙方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

1.17“最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格 98％以上，并且余下未交的设备不影响机组的安装、调试和性能验收试验。

1.18“设备缺陷”是指乙方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

1.19“性能测试”是指为检验本合同附件规定的性能保证值按本合同招标文件及投标文件规定所进行的试验。

1.20“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件规定的保证值后，甲方对每台合同设备的验收。

1.21“竣工验收”是指系统通过初步验收后，项目整体通过72+24小时考核，甲方组织相关单位对该系统工程及设备安装质量进行全面检验，取得竣工合格资料、数据和凭证

1.22“质保验收”是指甲方对合同设备质保期满后的验收。

2、合同标的

本合同所订设备将用于东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目

2.1 设备名称、规格（型号）、数量

设备名称：一体化净水系统设备

设备规格型号：（厂家填写）

数量：1台

2.2设备的技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件（招标文件及投标文件）。

2.3乙方提供合同设备的供货范围按合同附件（招标文件及投标文件）。

2.4乙方提供的技术资料按合同附件（招标文件及投标文件）。

2.5乙方提供的技术服务按合同附件（招标文件及投标文件）。

2.6乙方提供设备的运输及保险。

3、供货范围

3.1 合同供货范围详见合同附件。

3.2合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件；但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同附件（招标文件及投标文件）对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补齐，甲方无需另行支付费用。

4、合同价格

4.l本合同价格即合同总价为          元（大写：             ）。

本合同价格包括合同设备价格和设备运杂费。

4.1.1合同设备价格为          元。

本合同设备价格(含备品备件、专用工具)包括与设备有关的乙方所应纳的税费、设计费、技术资料费、保险费、技术服务费及所有设备包装费。

4.1.2合同设备到现场交货点的运杂费为          元。（设备运费含铁路、公路运输到东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂施工现场车底板交货，包含运输费、装卸费等及所有税费）。

4.2 合同的分项价格见合同附件。

4.3 本合同总价在合同交货期内为不变价。

5、付  款

5.1 本合同使用货币种类为人民币。

5.2 付款方式：银行转账。

5.3合同设备款的支付：

5.3.1 乙方在合同签订之日起7天内，向甲方提交金额为本合同总价10%的不可撤销银行保函或履约保证金作为履行合同的担保，履约担保期限从合同签订之日起至项目竣工验收通过，经双方签字7天内保持有效；

5.3.2合同签订后，在乙方向甲方提交请款报告后20天内，甲方向乙方支付金额为合同总价10%的定金。

5.3.3乙方将货物运至甲方指定地点，开箱验收合格,乙方向甲方提交请款报告后20天内，甲方向乙方支付至该批货物价款的70％；

5.3.4 整体项目通过72+24小时运行后，乙方向甲方提交请款报告后20天内，甲方向乙方支付至到货货物及服务的合同金额的85％；

5.3.5整体项目通过试运行和甲方组织的完工验收合格并结算完毕后，乙方向甲方提交请款报告后20天内，甲方向乙方支付至结算价的95％，乙方提供至结算总价格100%的有效增值税专用发票；

5.3.6 结算余款5％作为质保金，在质保期满后，通过质保验收，无质量服务问题一次性无息支付给乙方。

5.3.7 每次支付款项前乙方须向甲方提供等额有效增值税专用发票。

6、交货和运输

6.1本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，应保证及时和部套的完整性。交货时间及工期见本合同附件。

6.2 交货地点：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目工地现场。

6.3 合同生效后壹个月内乙方应按照本合同附件的规定向甲方提供每批货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单，甲方有权根据招投标文件和项目实际情况予以确认或要求乙方调整，甲方确认后作为合同履行依据。在每批货物预计启运7天前，乙方应以邮件或传真将合同约定的各项内容通知甲方。

6.4 每批合同设备交货日期以甲方签收单（加盖甲方工程部章）为准。此日期即本合同11.9款计算迟交货物违约金时的根据。

6.5乙方须向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划，负责合同设备从乙方到现场交货地点的运输。

6.7在每批货物备妥及装运车辆／船发出24小时内，乙方应以邮件或传真将该批货物的如下内容通知甲方。

（l）合同号:

（2）设备号:

（3）货物备妥发运日:

（4）货物名称及编号和价格:

（5）货物总毛重:

（7）货物总体积:

（7）总包装件数:

（8）交运车站／码头名称、车号／船号和运单号:

（9）重量超过十吨或尺寸超过 9米× 3米× 3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有草图。

（10）对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

6.7 招投标文件中没有开列的货物应配合安装进度进行交货。

6.8在质保期内和在质保期满后至第一次大修时止由于乙方的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了甲方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则乙方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过发生日起15天运到甲方工地。

6.9 乙方应按本合同及附件中规定，向甲方分批提供满足东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂设计、监造、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。按本合同及附件中的相关规定提供技术资料8套。应分别列出上述技术资料的清单及符合本合同及附件中相关规定的交付进度。

6.10 技术资料一般以当面交付或邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或邮件通知甲方。

6.11技术资料以邮政部门提货通知单戳记时间或甲方有关人员签字时间为技术资料的实际交付日期。此日期将作为对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后三天内（对急用者应在一天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后五天内（对急用者应在两天内），向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

6.12甲方可派遣代表到乙方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。乙方应提前五天通知甲方交运日期。如果甲方代表不参加或不能及时参加检验时，乙方有权发货。上述甲方代表的检查与监督不构成乙方对设备质量保证的任何减免。

6.13到货地点（整车）：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目工地现场；

6.14 收货单位：东莞市新东元环保投资有限公司

6.15 技术资料邮寄地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙

邮编：523000

7、包装与标记

7.1 乙方交付的所有货物要符合供货设备相关规范的包装、储运指示标志的规定及国家相关管理部门的规定。具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度等引起的设备损坏，乙方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，乙方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

7.2 乙方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

7.3乙方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

- 合同号:

- 目的地:

- 供货、收货单位名称:

- 设备名称、图号:

- 箱号／件号:

- 毛重／净重（公斤）；

- 体积（长×宽×高，以毫米表示）。

- 包装箱外部应有如下运输作业标志:包括防潮、防震、放置方向,重心位置、绳索固定部位等。

- 凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

7.4对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

7.5每件包装箱内，应附有包括分件名称、规格型号、数量、价格、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。另邮寄装箱清单各两份。

7.7本合同及附件列明的备品备件应按每套设备分别包装，并在包装箱外加以注明，一次性发货。

7.7备品备件应分别包装并按7.2及7.3款注明上述内容，专用工具也应分别包装。

7.8 各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

7.9栅格式箱子和／或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

7.10所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

7.11 乙方和／或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

7.12对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良，耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

7.13乙方交付的技术资料应使用适合于长途各类运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

（1）合同号:

（2）供货、收货单位名称:

（3）目的地:

（4）毛重:

（5）箱号／件号。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

7.14 凡由于乙方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，乙方均应按本合同第11条款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，乙方负责与承运部门及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期需要。

8、技术服务和联络

8.l  乙方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

8.2乙方必须长期派代表到现场进行技术服务，指导甲方按乙方的技术资料进行安装、分部试运、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

8.3 乙方应在合同生效后三十天内以邮寄方式分批向甲方提交执行8.l和8.2款中规定的服务工作的组织计划一式两份，并确保计划能满足本项目工期要求。

8.4 在合同生效后1个月内，双方确定技术联络会的次数、时间和地点。

8.5 乙方有义务在必要时邀请甲方参与乙方的技术设计，并向甲方解释技术设计。

8.6如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

8.7各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。在不对本合同及附件构成实质性背离的前提下，如涉及合同条款有修改时和有重大技术方案修正引起合同价格的修改，需经双方法定代表人批准或其授权代表批准，所有修改应形成文本，并签字盖章确认。

8.8 乙方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，乙方如有修改，须以书面形式通知甲方，经甲方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，甲方有权提出变更或修改意见，并书面通知乙方，乙方应给予充分考虑，应设法满足甲方要求。

8.9甲方有权将乙方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，乙方应确保甲方并不由此而构成任何侵权，但甲方不得向任何与本工程无关的第三方提供。

8.10 对盖有“密件”及相同性质印章的乙方提供给甲方的资料，双方都有为对方保密的义务。

8.11乙方的分包商的技术服务或到甲方现场工作，应由乙方统一组织并征得甲方同意，费用由乙方或分包商自行负担。

8.12乙方（包括分包与外购）须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

8.13 凡与本合同设备相连接的其它设备装置，乙方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

8.14乙方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。乙方应在本合同生效后1个月内提交乙方派到现场服务的技术人员给甲方予以确认。甲方有权提出更换不符合要求的乙方现场服务人员，乙方应根据现场需要，一周内重新选派甲方认可的服务人员，并保证不因此而导致延误工期。如果甲方书面提出该项要求后15天内乙方没有重新选派甲方认可的人员， 将按11.11款为延误工期等同处理。

8.15由于乙方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及乙方未按要求派人指导而造成的损失应由乙方负责。

8.17 技术服务和联络的具体要求见招投标文件。

9、设备监造与检验

9.1  监造

9.1.1乙方应在本合同生效日期起二十天内，向甲方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合本合同及附件的规定。

9.1.2甲方将派遣专业人员进行设备监造。监造检验的标准为本合同及附件所列的相应标准。乙方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。

9.1.3 监造的范围及具体监造检验／见证项目见本合同附件。

9.1.4  乙方必须为监造代表的监造检验提供：

9.1.4.1  本合同设备投料时提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和月度检验计划。

9.1.4.2  提前三十天书面提供设备的监造内容和检验时间。

9.1.4.3  与本合同设备监造有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录和／或不一致性报告）及招投标文件规定的有关文件以及复印件。

9.1.4.4  向监造代表提供工作、生活方便。

9.1.5监造检验／见证（一般为现场见证）一般不得影响乙方的正常生产进度（不包括发现重大问题时的停工检验），应尽量结合乙方工厂实际生产过程。若监造代表不能按乙方通知时间及时到场，乙方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果（转为文件见证人）。若乙方未及时通知监造代表而单独检验，甲方将不承认该检验结果，乙方应在甲方代表在场的情况下进行该项试验。

9.1.7监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，乙方须采取相应改进措施，以保证交货质量，直至监造代表在监造与检验报告上签字。无论监造代表是否要求和是否知道，乙方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下乙方不得擅自处理。

9.1.7  不论监造代表是否参与参加了监造检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为乙方按合同 11款规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除乙方对设备质量应负的责任。

9.2 工厂检验与现场开箱检验

9.2.1由乙方供应的所有合同设备／部件（包括分包与外购），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套和／或整机总装和试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分邮寄给甲方存档。此外，乙方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

9.2.2  设备到达安装现场后,应按国家相关标准的规定存放和保管。如乙方有特殊要求,应向甲方及早提出。

货物到达目的地后，乙方在接到甲方通知后应及时到现场，与甲方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处，应由乙方处理解决。当货物运到现场后，甲方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量。甲方应在开箱检查前5天通知乙方开箱检验日期，乙方应派遣检验人员参加现场检验工作，甲方应尽量为乙方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，乙方人员未按时赴现场(甲方已通知乙方），甲方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方提出索赔的有效证据。如甲方未通知乙方而自行开箱或每一批设备到达现场六个月后仍不开箱，产生的后果由甲方承担。

9.2.3  现场检验时，如发现设备由于乙方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理和／或更换和／或索赔的依据；如果乙方委托甲方修理损坏的设备，乙方提供技术指导，所有修理设备的费用和责任由乙方承担；如果由于甲方原因，造成设备损坏或发生丢失，乙方在接到甲方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由甲方自负。

9.2.4乙方如对上述甲方提出的修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到甲方书面通知后 十五 天内提出，否则视为乙方认可甲方要求。如有异议，乙方在接到通知后 十五   天内，自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

9.2.5如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托共同认可的权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

9.2.6  乙方在接到甲方按本合同9.2.2至9.2.4款规定提出的索赔后，应按9.2.7款的规定尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任方负担。对于上述索赔，由甲方从履约保函或下次付款中扣除。

9.2.7由于乙方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响工程建设进度为原则， 但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后 一 个月，否则参照11.10款处理。

9.2.8上述所述的各项检验仅是现场的到货检验，即使所发现问题已由乙方按索赔要求予进行了更换或修理均不能被视为乙方按合同11款及合同附件的规定应承担的质量保证责任的解除。

10、安装、调试、试运和验收

10.1本合同设备由乙方根据甲方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修。重要工序须经乙方现场技术服务人员签字确认。重要工序由乙方提供（见合同附件）。安装、调试过程中，若甲方未按乙方的技术资料规定和现场技术服务人员指导、未经乙方现场技术服务人员签字确认而出现问题，甲方自行负责（设备问题除外）；若甲方按乙方技术资料规定和现场技术服务人员的指导、乙方现场技术服务人员签字确认而出现问题，乙方承担责任。

10.2 本合同设备安装完毕后的验收工作按照本合同附件中的相关规定的要求进行。

10.3合同设备的安装完毕后，乙方应派人参加调试进行技术指导，并应尽快解决调试中出现的设备问题，其所需时间应不超过一个月，否则将参照11.10款的延误工期进行处理。

10.4性能验收试验应在全部设备运转稳定，达到额定出力连续稳定运行72+24小时完毕后  三  个月内进行，该项验收试验由甲方负责，乙方参加。

性能验收试验完毕，合同设备达到本合同附件1所规定的各项性能保证值指标后，甲方应在  三十 天内签署由乙方会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。

如果合同设备不能达到本合同附件所规定的一项或多项保证指标时则按10.7款和11.7款办理。

10.5在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，乙方在双方商定的时间内免费修理上述的缺陷，甲方则可同意签署初步验收证书。

10.7 如果第一次性能验收试验达不到本合同附件所规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，澄清责任，由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后 三  个月内进行第二次验收试验。

10.8 在第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到本合同附件所规定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任：

如属乙方原因，则应按本合同11款执行。

如属甲方原因，本合同设备应被认为初步验收通过，此后 三十天内由甲方代表签署由乙方代表会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。此时乙方仍有义务与甲方一起采取措施，使合同设备性能达到保证值。

10.9自合同设备通过72+24小时运行合格之日起计算质保期。

10.10 按10.4款及10.7款出具的初步验收证书只是证明乙方所提供的合同设备性能和参数截至出具初步验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对合同设备中潜在缺陷所应负的责任解除的证据，同样，竣工验收证书也不能被视为乙方对合同设备中潜在缺陷应负责任的解除的证据。当发现这类潜在缺陷时，乙方应按照本合同条款款的规定进行修理或调换，相关费用由乙方承担。

10.11在合同执行过程中的任何时候，对由于乙方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在乙方提出请求时，甲方应作好安排进行配合以便进行上述工作。乙方应负担修理或调换所发生的各种费用。如果乙方委托甲方进行加工和／或修理、更换设备，因乙方设计图纸错误或乙方技术服务人员的指导错误造成返工，乙方应按下列公式向甲方支付费用：（所有费用按发生时的费用水平计费）

P=ah+M+cm

其中：P－总费用（元）

a－人工费（元/小时·人）

h－人时（小时·人）

M－材料费（元）

c－台班数（台·班）

m－每台设备的台班费（元／台·班）

11、保证与索赔

11.1设备质保期质保期：为项目通过72+24小时试运行合格后24个月。如个体设备有更高要求的，遵循更高要求，质保期内由乙方提供免费上门维修及检测服务，期间所有产生涉及定期维修保养的费用（如人工费、交通费、食宿费、设备配件备件费、运输费等）由乙方自行承当。如在设备质保期间设备损坏导致无法维修或无法短时间内完成维修的，由乙方免费提供备件供甲方使用直至原设备维修完成。该质保期的具体内容按本合同的有关条款执行。

11.2 乙方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，设备的设计制造均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。乙方保证根据本合同附件（招投标文件）所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求，合同设备在初步验收后的运行小时数要求大于8000小时/年，因乙方设备原因造成的年强迫停炉次数不大于两次。

11.3如果乙方提供的设备有缺陷或技术资料有错误，或者由于乙方技术人员指导错误或疏忽，造成工程返工、报废，乙方应立即无偿更换和修理。如需更换或修理，乙方应负担由此产生的到安装现场更换或修理的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属乙方责任之日起的半个月内，否则，应按11. 10款处理。

11.4由于甲方未按乙方所提供的技术资料、图纸、说明书和乙方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由甲方负责修理、更换，但乙方有义务尽快提供所需更换的部件，对于甲方要求的紧急部件，乙方应安排最快的方式运输到甲方施工工地，所有费用均由甲方负担。

11.5合同规定的质保期满后，由甲方在15天内出具合同设备质保期满竣工验收证书交给乙方。条件是：在此期间乙方应完成甲方在质保期满前提出的索赔和赔偿。但乙方对甲方的非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

11.6在质保期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方以书面形式提出索赔。如乙方对索赔有异议按9.2.4条款办理。否则乙方在接到甲方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托甲方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的人员差旅费、更换费用、运费及保险费由乙方负担。

11.7如由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则质保期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

11.8由于乙方责任，在招投标文件规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验仍不能达到本合同附件所规定的一项或多项保证指标时，乙方应承担违约金，其计算方法如下：

- 对于任一项指标每降低0.5%绝对值,乙方向甲方支付50万元人民币的违约金，多项同时存在时累加。违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失的，乙方还应补足。

- 如上述任何一项指标低于保证值3%时，甲方有权根据实际情况确定更大的违约金比例，并要求乙方在限定的时间内尽快提供甲方满意的替换件。

乙方提交违约金后，仍有义务向甲方提供技术帮助，采取各种措施以便设备达到各项经济指标。

乙方提供的设备、技术服务、技术资料等存在严重的质量问题（所提供设备无法正常运作）时，乙方应尽快采取办法解决，出现问题后72小时内乙方仍无法解决，乙方应提供同等设备给予甲方使用。如出现问题但乙方不予解决时，甲方有权解除合同。

乙方支付全部违约金或者乙方提供的满意的替换件被甲方接受之日，即为甲方承认设备可以初步验收并出具初步验收证书之日。

11.9如合同设备在质保期内发现属乙方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等）则质保期将自该缺陷修正后开始计算两年。

11.10如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟交货而乙方未能按本合同的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按合同条款规定计算，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金:

- 迟交1~4周，每周违约金金额为迟交货物金额的0.5％；

- 迟交5~8周，每周违约金余额为迟交货物金额的1％；

- 迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5％；

不满一周按一周计算；

乙方支付迟交违约金，并不解除乙方按照合同继续交货的义务；

对安装、试运行有重大影响的设备迟交超过15天时，甲方有权终止部分或全部合同。

11.11如由于确属乙方责任未能按本合同附件（招投标文件）的规定按时交付影响施工的关键技术资料时，则每迟交一周（不足一周的以一周计），乙方支付违约金5万元／件，迟交时间的计算以合同条款规定为准。违约赔偿金不足以弥补因此给甲方造成的损失的，乙方还应补足。

11.12如果由于乙方技术服务的延误、疏忽和／或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周（不足一周的以一周计）乙方将向甲方支付合同设备总价的0.5％违约赔偿金，违约赔偿金不足以弥补因此给甲方造成的损失的，乙方还应补足。

11.13乙方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

11.14 如果由于甲方原因，迟付货款，甲方须按下列方式支付违约金：

迟付1~4周，每周违约金金额为迟付金额的0.5％；

迟付5~8周，每周违约金金额为迟付金额的1.0％；

迟付9周以上，每周违约金金额为迟付金额的l.5％；

不满一周按一周计算。

违约赔偿金不足以弥补因此给乙方造成的损失的，甲方还应补足

11.15 合同签订后，因乙方原因导致乙方未按招投标文件和本合同约定进行供货、安装的，乙方应向甲方双倍返还定金；在乙方完成供货、安装后因甲方原因导致合同解除的，乙方有权没收定金。

11.16乙方投标时投标文件中的所有投标承诺的服务响应时间作为履约过程的考核及检验要求，如履约及验收过程中发生乙方无法达到投标承诺的服务响应时间，甲方每次发现将向乙方收取伍万元的违约金并要求乙方承担赔偿因此造成的一切损失等法律责任。。

11.17乙方投标时投标文件中的所有投标承诺及响应情况均作为履约过程及验收的考核及检验要求，如履约及验收过程中发生乙方无法达到投标时承诺的条件的，甲方每次发现将向乙方收取合同总金额  5%  的违约金并要求乙方承担赔偿因此造成的一切损失等法律责任，违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失的，乙方还应补足。

11.18本合同所称损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益、诉讼费以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。

12、保 险

12.1 乙方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以乙方为受益人投保发运合同设备价格110％的运输一切险，保险区段为乙方仓库到工地交货（包括卸货）后30天止。

12.2 乙方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部件价格110％的，以乙方为受益人的设备制造质量险，投保范围为制造过程中合同设备发生制造质量问题和／或车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至质保期满出现的设备质量问题。

13、税 费

13.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费，由乙方承担。

13.2本合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务（也包括运输）、进口设备／部件等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

14、分包与外购

14.1乙方未经甲方书面同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包（包括主要部件外购）。个别部件如在乙方的联营单位生产也应征得甲方书面同意，否则不许可。

14.2乙方将本合同范围内需由联营单位生产的设备／部件的内容和比例提交并征得甲方同意后，在十个工作日内，将此部分设备／部件的联营单位预选名单、联营单位资质、生产能力等材料，提交给甲方。甲方收到乙方提交的联营单位文件后壹个月内进行审查，审查同意后，以书面形式予以答复。乙方须在甲方同意的联营单位名单中选定联营单位，并以书面形式正式通知甲方。

14.3  分包(外购）设备／部件的技术服务、技术配合按8.11、8.12款的规定办理。

14.4  乙方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。

14.5  分包与外购内容见招投标文件。

15、合同的变更、修改、中止和终止

15.l  本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括招投标文件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方。

15.2如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后3天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在3天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部份的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为在本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

15.3如果甲方行使中止权利，甲方有权停付到期应向乙方支付的中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方的中止部分款项索回。

15.4在合同执行过程中，若因国家计划调整或其他不可抗拒力而引起本合同无法正常执行时，乙方和／或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

15.5 因乙方原因而不能交货，乙方应向甲方偿付违约金，违约金为不能交货部分设备价格的30％，并赔偿甲方由此产生的经济损失。

15.6 如果乙方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过甲方同意的一部分合同。

15.7  若15.6款考虑的情况确实发生，甲方有权从乙方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内从乙方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属甲方，乙方应给甲方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，甲方对这种终止合同直接或间接引起的对乙方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对乙方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

16、不可抗力

16.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

16.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在15天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

16.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。

17、合同争议的解决

17.l  凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提出诉讼。

17.2  在诉讼进行期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

18、合同生效

18.1  本合同需经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字，加盖合同专用章或公章且乙方提交本合同的履约担保后方可生效。

18.2  本合同有效期：从合同生效之日起到质保期届满并理赔完毕货款两清之日止。

19、其它

19.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

19.2 本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

19.3 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明，陈述，许诺或行动。

19.4本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

19.5双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

19.7本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同设备”和相关工程无关的第三方。

19.7合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。

19.8任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、传真或电传发送的，在取得对方人员和／或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

19.9 本合同一式壹拾伍份，甲方执壹拾贰份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

19.10 本合同双方的地址如下：

19.11本合同组成部分：

附件1.中标通知书

附件2.投标文件

附件3.本项目的招标文件及澄清文件

本页以下无正文

甲方                                    乙方

单位名称：                              单位名称：

地址：                                  地址：

邮编：                                  邮编：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

纳税人登记号：                          纳税人登记号：

签字人：                                签字人：

签字日期：                              签字日期：

# 第五章 附件

投 标 文 件

# （一、商务技术文件）

项目名称:  东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂一体化净水系统采购项目

项目编号：

投 标 人：

（盖公章 ）

法定代表人签字：

（或委托授权代表）

日    期：

### 评分索引

### 投标书

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

根据贵方为                          项目采购货物及服务的投标邀请（             ），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本各    份及副本各     份：

商务技术文件

- 投标书

- 承诺书

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托证明书

- 关于资格的声明函

- 投标资格证明文件

- 投标人情况一览表

- 经营业绩一览表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目管理

- 具体技术方案

- 公司情况说明书

- 售后服务计划

- 项目管理主要技术和售后服务人员情况表

- 投标人认为有必要提供的其它内容

- 不可撤销履约保函

- 不可撤销预付款保函

- 退保证金声明函

价格文件

- 投标一览表

- 设备费报价表

- 伴随服务费报价表

- 保修期内备品备件和易耗品清单及报价表

- 质保期满后一年所需的备品、备件报价表

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 投标人将按投标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解

并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为开标日起九十个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               投标人代表签字

电话                               投标人名称

传真                               公章

电子邮件                           日期

### 承诺书

我方已完整阅读了             项目（招标编号：        ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日   期：

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年    月    日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：        职务：

系                            （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：    年    月    日

注：提供法定代表人身份证复印件盖公章

### 法定代表人授权委托证明书

致广东三方诚信招标有限公司东莞分公司：

本授权委托书声明：我　　   　　（姓名）系　　  　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　  　　　（单位名称）的　　   　　　（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加　　     　　（招标人）的　　　   　　　项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托．

代理人：　　　　性别：　　　年龄：　　身份证号：

单位：　　　　　部门：　　　职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：　　年　　月　　日

注：提供被委托授权人身份证复印件盖公章

### 保密协议

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

因此次招标活动中，技术文件和图纸涉及到的专有技术，所以我公司承诺严格对技术文件和图纸保密，不得擅自自行使用或未经允许转给第三方。如未中标，在招标结束后一周内退还所有技术文件和图纸。如果中标，此协议为合同不可分割的一部分。在该合同执行完后的一周内退还所有技术文件和图纸。如果发现我公司或第三方运用该专有技术谋取商业利益或其他利益。经过贵公司核实为我方所为（不管有意或无意）。我方愿承担由此产生的一切后果。同时本保密协议长期有效。

（投标单位）       公章

授权代表签字：

日期

### 关于资格的声明函

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

关于贵方          （投标邀请函的时间）第         （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购货物一览表中规定的                   （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份。

- 其它能使招标人和招标代理机构满意的资格证明文件。

- 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务

传真

邮编：                             电话：

单位盖章：

### 投标资格证明文件

投标人名称：                                             招标编号：

详见投标邀请

### 投标人情况一览表

投标人名称：                                    招标编号：

（1）投标人名称：________________________________________

（2）总部地址：__________________________________________

邮政编码：__________________________________________

电话号码：__________________________________________

传真号码：__________________________________________

（3）成立和／或注册日期：________________________________

（4）法人代表：__________________________________________

（5）开户银行：__________________________________________

（6）开户帐号：__________________________________________

（7）注册资金：__________________________________________

（8）201 年财务基本情况

①货币资金期末数：___________________________________

②年营业总额（值）：______________________________ ___

③资产负债率：_______________________________________

④销售利润率：_______________________________________

⑤资本收益率：_______________________________________

（9）公司概况；

（10）公司组织机构及管理制度一览表；

（11）各投标人应在投标文件中须主动填报投标之前三年内有无在经营活动中重大违法记录；至本项目提交投标文件截止时间止未被列入“信用中国”网站及“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

| 年份 | 处分或处罚记录 | 处分单位 | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |
| 投标人名称： （盖章） 投标人代表签字： 时间：2019年 月 日 |

### 经营业绩一览表

投标人名称                               招标编号                      第   页/共   页

| 序号 | 项目名称 | 工程所在地 | 验收竣工时间 | 项目经理 | 建设单位及联系人和有效联系方式 | 承包范围（包工包料） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人必须按表格内容进行逐一填写。

- 所填内容必须真实完整。

- “建设单位及联系人和有效联系方式”必须真实有效。

- 项目合同、用户证明为评分依据，投标文件中须提供复印件（加盖公章）。

投标人代表签字：

单位盖章：

### 拟投货物性能明细一览表

投标人名称                               招标编号                      第   页/共   页

| 序号 | 货物名称 | 采购文件推荐品牌 | 拟投品牌 | 数量 | 详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生产厂家 | 原产地 | 规格及型号 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人需在货物一览表上对所投设备进行逐一填写，并注明所投品牌型号、厂家、原产地。

投标人代表签字：

单位盖章：

### 技术规格偏离表

投标人名称                                招标编号                   第   页/共   页

| 序号 | 货物名称 | 投标文件 条目号 | 采购规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人投标时须完整填写此表，如投标时未在此表反映出的偏离，招标人一律认定为无偏离处理，严格以招标文件用户需求中的要求为准；

2、中标人对招标文件中技术条款作出的负偏离，招标人如不接受，可要求中标人以招标文件的要求为准，如中标人拒绝的，招标人有权取消其中标资格或取消合同。招标人不作任何补偿。

投标人代表签字：

单位盖章：

### 商务条款偏离表

投标人名称                                               招标编号

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ★资格要求 |  |  |  |
| 2 |  | ★投标报价 |  |  |  |
| 3 |  | 交货期 |  |  |  |
| 4 |  | ★质保期 |  |  |  |
| 5 |  | 付款方式 |  |  |  |
| 6 |  | ★投标有效期 |  |  |  |
| 7 |  | …… |  |  |  |
| 8 |  | …… |  |  |  |

投标人代表签字：

单位盖章：

### 项目管理

说明：投标人应在对技术需求书的内容做出响应的基础上，按照投标文件的具体技术方案编制项目管理的实施措施和组织结构。

投标人代表签字：

投标人盖章：

### 具体技术方案

投标人名称：

招标编号：

说明：投标人应在对招标文件技术内容做出响应的基础上，按照招标文件的具体要求，整理成具体技术方案书作为项目完整的技术需求书。

### 公司情况说明书

- 公司简介：

- 人员状况：

- 同类项目完成情况：

投标人代表签字：

投标人盖章：

### 售后服务计划

投标人名称                                             招标编号

主要内容应包括：

- 已做项目简介；

- 维修技术人员情况；

- 应急维修时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件；

- 其它服务承诺。

投标人代表签字：

单位盖章：

### 项目管理主要技术和售后服务人员情况表

投标人名称__________________                      招标编号____________________

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |

投标人代表签字：

投标人盖章：

### 投标人认为有必要提供的其它内容

投标人代表签字:

投标人盖章：

注：投标人应提供一切对投标有利的说明材料。

### 不可撤销履约保函

银行编号：

致：                        （发包人）

鉴于         （地址：          ，下称 “承包人” ）已保证按               承包合同书（合同编号：    ）中规定的义务履行合同。

根据上述合同约定，承包人应向发包人提供一份金额为合同总价的10%即人民币      （RMB    元）的不可撤销银行履约保函，作为承包人履行上述合同的担保。

我方            （银行名称），受承包人的委托，不仅作为连带责任保证人而且作为主要的责任人，无条件和不可撤销地同意在发包人提出因承包人没有履行上述合同规定，而要求扣划保证金的书面要求后，7个工作日内为发包人扣划金额不超过人民币          （RMB       元）的保证金。

我方还同意，任何发包人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函从上述合同签订之日起至项目安装完毕验收合格并结算完毕后，经双方签字7天内保持有效。

保证人：（盖章）

负责人：（签字）

联系人：

联系电话：

日期：

（本保函失效后，请将原件退回我行注销）

说明：投标人在投标时不需提交正式保函，在投标文件中盖投标人公章确认保函格式即可，中标人在签订合同时提交正式保函。

### 不可撤销预付款保函

银行编号：

致：  东莞市新东元环保投资有限公司  （下称“发包人”）

鉴于  （承包人的名称与地址）  （下称“承包人”），已保证按          承包合同书（合同编号：    ）中规定的义务履行合同。

根据上述合同（招标文件）规定，承包人应向发包人提供一份金额为合同总价的30% 即人民币      （RMB      元）的不可撤销银行预付款保函，以保证承包人履行合同的相关条款。

我方  （银行名称）  ，受承包人的委托，作为连带责任保证人，无条件和不可撤销地同意在发包人提出因承包人没有履行上述合同规定，而要求收回上述金额内任何付款的书面要求后，于7个工作日内为发包人予以支付并保证到达发包人帐户，以保证在承包人没有履行或部分履行合同条款的责任时，发包人可以向承包人收回全部或部分预付款。

我方还同意，任何发包人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函有效期从保函开立之日起至发包人向承包人抵扣完所有预付款之日止。

保证人：（公章）

负责人：（签字）

联系电话：

地址：

日期：

说明：投标人在投标文件中盖投标人公章确认保函内容即可，如中标再由银行出具保函。

### 退保证金声明函

致：东莞市新东元环保投资有限公司

本单位已按东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂一体化净水系统采购项目（招标编号：            ）的招标文件要求，于     年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：                     ，帐号                   ,开户银行：                           ）。

本单位投标保证金的汇款情况：

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是谈判时使用的帐户名）

帐    号：      （必须是谈判时使用的帐号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联 系 人：

单位电话：

联系人手机：

注：投标人必须提供投标保证金的汇款单复印件并加盖公章

投 标 文 件

# （二、价格文件）

项目名称: 东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂一体化净水系统采购项目

项目编号：

投 标 人：

（盖公章 ）

法定代表人签字：

（或委托授权代表）

日     期：

### 1.投标一览表

投标人名称：                                    招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 项目报价 | 交货期： | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写（人民币） 小写（人民币） |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |
| 合计 |  |  |  |

备注：

1、投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。

2、投标总价的大写与小写不一致的，以大写为准。

3、投标总价必须准确唯一。

4、所有价格均用人民币（RMB）元表示。

投标人代表签字：

单位盖章：

注：此表既要装订在投标文件中，又要按“投标人须知”的规定单独密封提交。

| 分部分项系统和零部件报价表 |
| --- |
| 项目名称： | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 备注 |
|  | 一 | 设备费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装费用 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |